## COMPOSIÇÃO UNITÁRIA
PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO - COMPOSIÇÕES
OBRA : | LABORATÓRIOS ANATOMIA E PATOLOGIA
LOCAL : | JOINVILLE / SC
ÍTEM | CÓDIGO (SINAP JUNHO/2014-SC) | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) SEM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 1 | 7.83 | 7.83 |  | 7.83
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.84 | 2.32 | m.obra
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 13.56 | 1.76 | 4.08
| 4491 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M | 0.25 | 2.61 | 0.65 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.01 | 7.75 | 0.08 | 3.75
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 7 | 0.14
| 6189 | 00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 9,08 | M2 | 0.317 | 9.08 | 2.88
1.2 | 74209/001 | 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 342.05 | 342.05
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.84 | 17.84
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.56 | 27.12
| 5652 | 5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM M3 273,69 | M3 | 0.01 | 273.69 | 2.74 | m.obra | 342.05
| 4417 | 00004417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) M 3,12 | UN | 1 | 3.12 | 3.12 | 44.96
| 4491 | 00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 2,61 | UN | 4 | 2.61 | 10.44 | material
| 4813 | 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, PINTADA, DE *2,0 X 1,0* M, S | M2 | 1 | 280 | 280 | 297.09
| 5075 | 00005075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 7,21 | KG | 0.11 | 7.21 | 0.79
1.3 | 73847/002 | 73847/002 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST MES 529,61 | M2 | 1 | 529.61 | 529.61
|  | 00007608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5'' - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2' UN 6,03 | UN | 0.398 | 6.03 | 2.4 | m.obra | 529.61
|  | 00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 105,76 | UN | 0.1 | 105.76 | 10.58 | 0
|  | 00010425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR UN 47,48 | UN | 0.1 | 47.48 | 4.75 | material
|  | 00010432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES UN 156,51 | UN | 0.1 | 156.51 | 15.65 | 529.61
|  | 00010775 CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO, COMPLETO (COM BANHEIRO) (LOCACAO) MES 496,23 | mês | 1 | 496.23 | 496.23
2 |  | INFRA-ESTRUTURA
2.1 | 5970 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 1 | 49.51 | 49.51 |  | 49.51
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.19 | 14.19 | m.obra
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.84 | 17.84 | 32.03
| 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 0.57 | 2.61 | 1.49 | material
| 4506 | PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA | M | 0.27 | 1.62 | 0.44 | 17.48
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.15 | 7.75 | 1.16
| 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 1.585 | 9.08 | 14.39
2.2 | 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | KG | 1 | 7.72 | 7.72
| 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 1.1 | 3.93 | 4.32 | m.obra | 7.72
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 7 | 0.14 | 3.26
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19 | 1.9 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.56 | 1.36 | 4.46
2.3 | 73964/006 | 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 1 | 40.65 | 40.65 | m.obra | 40.65
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.998 | 13.56 | 40.65 | 40.65
2.4 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 1 | 47.43 | 47.43 | m.obra | 47.43
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.498 | 13.56 | 47.43 | 47.43
2.5 | 74138/004 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA, USINADO E BOMBEADO, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1 | 365.91 | 365.91
| 1525 | 00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 20 MM, FCK = 30 MPA (INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 296,23 | m3 | 1.05 | 296.23 | 311.04 | m.obra | 365.91
| 10485 | 00010485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,97 | H | 0.3 | 0.97 | 0.29 | 54.58
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 19 | 11.4 | material
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.84 | 10.7 | 311.33
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.97 | 10.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 13.56 | 21.7
2.6 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE | M2 | 1 | 4.47 | 4.47 | m.obra | 4.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 13.56 | 4.47 | 2.83
2.7 | 74115/001 | 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | 1 | 380.39 | 380.39
| 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.427 | 74 | 31.6 | m.obra | 380.39
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 189 | 0.49 | 92.61 | 170.47
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M3 | 0.507 | 83.05 | 42.11 | material
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.507 | 85.99 | 43.6 | 209.92
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.97 | 35.94
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.921 | 13.56 | 134.53
2.8 | 74254/001 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 16 (5/8" ) À 25MM(1") | KG | 1 | 6.68 | 6.68 |  | 6.68
| 29 | 00000029 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 3,70 | KG | 1.133 | 3.7 | 4.19 | m.obra
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.03 | 7 | 0.21 | 2.28
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 19 | 1.33 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 13.56 | 0.95 | 4.4
2.9 | 74254/002 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 1 | 8.01 | 8.01 |  | 8.01
| 34 | 00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 3,98 | KG | 1.14 | 3.98 | 4.54 | m.obra
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.03 | 7 | 0.21 | 3.26
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19 | 1.9 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.56 | 1.36 | 4.75
3 |  | SUPERESTRUTURA
3.1 | 84214 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 1 | 45.53 | 45.53 |  | 45.53
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.28 | 14.19 | 3.97 | m.obra
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.111 | 17.84 | 19.82 | 23.79
| 1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.2495 | 41.71 | 10.41 | material
| 2692 | 00002692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 9,16 | l | 0.006 | 9.16 | 0.05 | 21.74
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 1.49 | 2.61 | 3.89
| 4506 | 00004506 PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA) M 1,62 | M | 0.78 | 1.62 | 1.26
| 5068 | PREGO DE ACO | KG | 0.28 | 7.62 | 2.13
| 6189 | TABUA MADEIRA 3 | M | 0.44 | 9.08 | 4
3.2 | 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | KG | 1 | 7.72 | 7.72
| 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 1.1 | 3.93 | 4.32 | m.obra | 7.72
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 7 | 0.14 | 3.26
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19 | 1.9 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.56 | 1.36 | 4.46
3.3 | 74138/004 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA, USINADO E BOMBEADO, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1 | 365.91 | 365.91
| 1525 | 00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 20 MM, FCK = 30 MPA (INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 296,23 | m3 | 1.05 | 296.23 | 311.04 | m.obra | 365.91
| 10485 | 00010485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,97 | H | 0.3 | 0.97 | 0.29 | 54.58
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 19 | 11.4 | material
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.84 | 10.7 | 311.33
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.97 | 10.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 13.56 | 21.7
| 10533 | BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | H | 1.8401 | 4.63 | 8.52
3.4 | 74254/001 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 16 (5/8" ) À 25MM(1") | KG | 1 | 6.68 | 6.68 |  | 6.68
| 29 | 00000029 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 3,70 | KG | 1.133 | 3.7 | 4.19 | m.obra
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.03 | 7 | 0.21 | 2.28
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 19 | 1.33 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 13.56 | 0.95 | 4.4
3.5 | 74254/002 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 1 | 8.01 | 8.01 |  | 8.01
| 34 | 00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 3,98 | KG | 1.14 | 3.98 | 4.54 | m.obra
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.03 | 7 | 0.21 | 3.26
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19 | 1.9 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.56 | 1.36 | 4.75
3.6 | 74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOSARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA MATERIAIS E MAO DE OBRA.ESCORAMENTO | M2 | 1 | 76.4 | 76.4 |  | 76.4
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.188 | 17.84 | 3.35 | m.obra
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 17.97 | 6.29 | 21.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.85 | 13.56 | 11.53 | material
| 6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 362,32 | m³ | 0.045 | 362.32 | 16.3 | 55.23
| 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 90,74 | m³ | 0.045 | 90.74 | 4.08
| 3747 | LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 350KG/M2 VAO ATE 3,50M M2 29,12 | m² | 1 | 29.12 | 29.12
| 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 2,61 | m | 1.1 | 2.61 | 2.87
| 5075 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 7,21 | kg | 0.02 | 7.21 | 0.14
| 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 9,08 | m | 0.3 | 9.08 | 2.72
3.7 | 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOSARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA MATERIAIS E MAO DE OBRA.ESCORAMENTO | M2 | 1 | 86.14 | 86.14 |  | 86.14
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.248 | 17.84 | 4.42 | m.obra
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 17.97 | 7.19 | 23.81
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9 | 13.56 | 12.2 | material
| 6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 362,32 | m³ | 0.055 | 362.32 | 19.93 | 62.33
| 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 90,74 | m³ | 0.055 | 90.74 | 4.99
| 3747 | LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 350KG/M2 VAO ATE 3,50M M2 29,12 | m² | 1 | 31.68 | 31.68
| 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 2,61 | m | 1.1 | 2.61 | 2.87
| 5075 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 7,21 | kg | 0.02 | 7.21 | 0.14
| 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 9,08 | m | 0.3 | 9.08 | 2.72
3.8 | Comp. 73994/001 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-92 (ACO CA-60 4,2MM C/15CM) | KG | 1 | 4.34 | 4.34 | m.obra
| 10916 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA TIPO Q92 | KG | 1 | 3.47 | 3.47 | 0.8
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.0103 | 7 | 0.07
| 378 | ARMADOR | H | 0.02 | 16.05 | 0.32 | material
| 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.04 | 12.06 | 0.48 | 3.54
4 |  | PAREDES E PAINEIS
4.1 | Comp. | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M2 | 1 | 266.27 | 266.27
4.2 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 57,20 | M2 | 1 | 57.2 | 57.2
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 17.97 | 27.85
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.761 | 13.56 | 10.32 |  | 57.2
| 7324 | RESINA | KG | 0.007 | 39.36 | 0.28 | m.obra
| 22 | AÇO | KG | 0.37 | 4.19 | 1.55 | 38.17
| 7266 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 9 X 19 X 19CM | MIL | 0.02831 | 490.68 | 13.89 | material
| 87292 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.0098 | 337.32 | 3.31 | 19.03
4.3 | COMP. 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X9X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 1 | 111.65 | 111.65
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.1 | 17.97 | 55.71
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5215 | 13.56 | 20.63 |  | 111.65
| 7324 | RESINA | KG | 0.007 | 39.36 | 0.28 | m.obra
| 22 | AÇO | KG | 0.39 | 4.19 | 1.63 | 76.34
| 72.66 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 9 X 19 X 19CM | MIL | 0.055 | 490.68 | 26.99 | material
| 87292 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.019 | 337.32 | 6.41 | 35.31
4.4 | 73988/002 | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM | M | 1 | 8.86 | 8.86 | m.obra | 8.86
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.198 | 17.97 | 3.56 | 4.92
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.56 | 1.36 | material
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú M3 412,17 | M3 | 0.003 | 412.17 | 1.24 | 3.94
| 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 0,45 | UN | 6 | 0.45 | 2.7
4.5 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 1 | 15.33 | 15.33 |  | 15.33
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 14.19 | 1.75 | m.obra
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 17.84 | 1.34 | 4.26
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.97 | 0.36 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 13.56 | 0.81 | 11.07
| 5069 | PREGO DE AÇO 17X27 | KG | 0.01 | 7.17 | 0.07
| 6189 | TÁBUA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5X30 CM(1X12") NÃO APARELHADA | M2 | 0.2219 | 9.08 | 2.01
| 73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 MPA VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA - SEM LANÇAMENTO | M3 | 0.01 | 387.6 | 3.88
| 73942/001 | ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM | KG | 0.72 | 7.1 | 5.11
4.6 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 1 | 122.58 | 122.58 |  | 122.58
| 87373 | ARGAMASSA | M3 | 0.0048 | 475.86 | 2.28 | m.obra
| 665 | ELEMENTO COBOGÓ CONCRETO | UN | 4 | 23.4 | 93.6 | 26.7
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.844 | 17.97 | 15.17 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 13.56 | 11.53 | 95.88
5 |  | ESQUADRIAS
5.1 | Comp. 73910/007 | P01-PORTA 1.00 X 2.10 M, MADEIRA, ABRIR. | UN | 1 | 442.79 | 442.79
| 183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA IPÊ/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | JG | 1 | 83.2 | 83.2
| 187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | M | 10.8 | 6.09 | 65.77 |  | 442.79
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 2.051 | 14.71 | 30.17 | m.obra
| 4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | UN | 6 | 0.5 | 3 | 109.93
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.42 | 17.97 | 25.52 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 13.56 | 54.24 | 332.86
| 87373 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | m³ | 0.0106 | 475.86 | 5.04
| 4378 | PARAFUSO | UM | 6 | 0.63 | 3.78
| 4989 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 100 X 210 X 3,5CM UN 102,57 | UN | 1 | 111.2 | 111.2
| 11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | UN | 3 | 18.47 | 55.41
| 20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.666 | 8.2 | 5.46
5.2 | 73910/007 | P02-PORTA 0.90 X 2.10 M MADEIRA, ABRIR. | UN | 1 | 431.03 | 431.03 |  | 431.03
| 183 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA IPÊ/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | JG | 1 | 83.2 | 83.2
| 187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | M | 10.2 | 6.09 | 62.12
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 2.08 | 14.71 | 30.6 | m.obra
| 4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | UN | 6 | 0.5 | 3 | 109.93
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 17.97 | 25.16 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.995 | 13.56 | 54.17 | 321.1
| 87373 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | m³ | 0.0102 | 475.86 | 4.85
| 4378 | PARAFUSO | UM | 6 | 0.63 | 3.78
| 4987 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA verniz 90 X 210 X 3,5CM | UN | 1 | 103.72 | 103.72
| 11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | UN | 3 | 18.47 | 55.41
| 20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.612 | 8.2 | 5.02
5.3 | Comp. 73910/011 | P03-PORTA 2.00 X 2.10 M MADEIRA, ABRIR, 2 FOLHAS, . | UN | 1 | 660.48 | 660.48
| 175 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA DE MADEIRA IPÊ/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | JG | 1 | 117.59 | 117.59
| 187 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | M | 12.8 | 6.09 | 77.95 |  | 660.48
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 2.08 | 14.71 | 30.6 | m.obra
| 4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | UN | 6 | 0.5 | 3 | 109.93
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 17.97 | 25.16 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.995 | 13.56 | 54.17 | 550.55
| 87373 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | m³ | 0.0116 | 475.86 | 5.52
| 4378 | PARAFUSO | UM | 12 | 0.63 | 7.56
| 4989 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 100 X 210 X 3,5CM UN 102,57 | UN | 2 | 111.2 | 222.4
| 11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | UN | 6 | 18.47 | 110.82
| 20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.696 | 8.2 | 5.71
5.4 | COMP.01 | P04 - PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA, 2.50 X 2,50 M, EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO. | M2 | 6.25 | 334.88 | 2093
| 4750 | PEDREIRO | H | 6.25 | 14.79 | 92.44
| 6111 | SERVENTE | H | 6.25 | 10.49 | 65.56 |  | 2093
| 6110 | SERRALHEIRO | H | 12.5 | 15.17 | 189.63 | m.obra
| 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 12.5 | 11.41 | 142.63 | 527.34
| 4783 | PINTOR | H | 2.5 | 14.83 | 37.08 | material
| 4929 | PORTA DE FERRO PORTA FERRO TP CHAPA C/ GUARNICAO COMPLETA | M2 | 6.25 | 160.91 | 1005.69 | 1565.66
| 11575 | ROLDANA FIXA DUPLA LATAO C/ ROLAMENTO P/ PORTA/JAN CORRER | UN | 3.125 | 27.08 | 84.63
| 13340 | PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 20CM ABAS = 5CM (4,36KG/M) M 13,91 | M | 5 | 16.84 | 84.2
| 87373 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | 0.0375 | 475.86 | 17.84
| COT. | GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) | L | 2 | 186.66 | 373.32
5.5 | COMP.02 | P05 - PORTA DE CORRER EXTERNA, 4 FOLHAS, 4.00X3.00M, COM BANDEIRA E LATERAIS FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO 10MM. | UN | 1 | 2598.2 | 2598.2 | m.obra | 2598.2
| 10489 | VIDRACEIRO | H | 10 | 12.75 | 127.5 | 241.6
| 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 10 | 11.41 | 114.1
| 11523 | PUXADOR CONCHA LATÃO CROMADO | UN | 2 | 8.26 | 16.52 | material
| 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM | M2 | 12 | 169.12 | 2029.44 | 2356.6
| 3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS | CJ | 1 | 310.64 | 310.64
5.6 | COMP.03 | P06 - PORTA DE CORRER EXTERNA, 4 FOLHAS, 3.50X3.00M, COM BANDEIRA E LATERAIS FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO 10MM. | UN | 1 | 2344.52 | 2344.52 | m.obra | 2344.52
| 10489 | VIDRACEIRO | H | 10 | 12.75 | 127.5 | 241.6
| 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 10 | 11.41 | 114.1
| 11523 | PUXADOR CONCHA LATÃO CROMADO | UN | 2 | 8.26 | 16.52 | material
| 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM | M2 | 10.5 | 169.12 | 1775.76 | 2102.92
| 3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS | CJ | 1 | 310.64 | 310.64
5.7 | 74070/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR. | UN | 1 | 180.41 | 180.41 | m.obra | 180.41
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.484 | 14.19 | 21.06 | 41.36
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 1.484 | 13.68 | 20.3 | material
| 3092 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR. | UN | 1 | 139.05 | 139.05 | 139.05
5.8 | 74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | UN | 1 | 69.45 | 69.45 | m.obra | 69.45
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4835 | 14.19 | 21.05 | 41.35
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 1.4836 | 13.68 | 20.3 | material
| 3097 | FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR CJ 24,37 | UN | 1 | 28.1 | 28.1 | 28.1
5.9 | Comp. 4 | J01 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 2.00X1.20M, EM ALUMINIO | M2 | 1 | 300.21 | 300.21
| 601 | JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO ) M2 253,11 | M2 | 1 | 272.47 | 272.47 | m.obra
| 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 14.79 | 14.79 | 26.33
| 6111 | SERVENTE | H | 1.1 | 10.49 | 11.54 | material
| 1379 | CIMENTO | kg | 2.12 | 0.49 | 1.04 | 273.88
| 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.005 | 74 | 0.37
5.10 | Comp. 5 | J02 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 2.50X0.60M, EM ALUMINIO | M2 | 1 | 300.21 | 300.21
| 601 | JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO ) M2 253,11 | M2 | 1 | 272.47 | 272.47 | m.obra
| 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 14.79 | 14.79 | 26.33
| 6111 | SERVENTE | H | 1.1 | 10.49 | 11.54 | material
| 1379 | CIMENTO | kg | 2.12 | 0.49 | 1.04 | 273.88
| 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.005 | 74 | 0.37
5.11 | Comp. 6 | J03 - JANELA TIPO MAXIM-AR 4 FOLHAS, 4,00X0,80M, EM ALUMINIO | M2 | 1 | 300.21 | 300.21
| 601 | JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO ) M2 253,11 | M2 | 1 | 272.47 | 272.47 | m.obra
| 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 14.79 | 14.79 | 26.33
| 6111 | SERVENTE | H | 1.1 | 10.49 | 11.54 | material
| 1379 | CIMENTO | kg | 2.12 | 0.49 | 1.04 | 273.88
| 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.005 | 74 | 0.37
5.12 | Comp. 7 | J04 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 2.50X1,20M, EM ALUMINIO | M2 | 1 | 300.21 | 300.21
| 601 | JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO ) M2 253,11 | M2 | 1 | 272.47 | 272.47 | m.obra
| 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 14.79 | 14.79 | 26.33
| 6111 | SERVENTE | H | 1.1 | 10.49 | 11.54 | material
| 1379 | CIMENTO | kg | 2.12 | 0.49 | 1.04 | 273.88
| 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.005 | 74 | 0.37
5.13 | Comp. 8 | J05 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 4,00X1,20M, EM ALUMINIO | M2 | 1 | 300.21 | 300.21
| 601 | JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO ) M2 253,11 | M2 | 1 | 272.47 | 272.47 | m.obra
| 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 14.79 | 14.79 | 26.33
| 6111 | SERVENTE | H | 1.1 | 10.49 | 11.54 | material
| 1379 | CIMENTO | kg | 2.12 | 0.49 | 1.04 | 273.88
| 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.005 | 74 | 0.37
5.14 | Comp. 9 | J06 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 1,50X1,20M, EM ALUMINIO | M2 | 1 | 300.21 | 300.21
| 601 | JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO ) M2 253,11 | M2 | 1 | 272.47 | 272.47 | m.obra
| 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 14.79 | 14.79 | 26.33
| 6111 | SERVENTE | H | 1.1 | 10.49 | 11.54 | material
| 1379 | CIMENTO | kg | 2.12 | 0.49 | 1.04 | 273.88
| 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.005 | 74 | 0.37
5.15 | Comp. 85010 | CAIXILHO, 40X30CM, ALUMINIO COM TELA MOSQUITEIRO | UN | 1 | 54.66 | 54.66
| 599 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO SERIE 25, 40X30CM | M2 | 0.12 | 239.99 | 28.8 | m.obra
| 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 14.79 | 14.79 | 25.28
| 6111 | SERVENTE | H | 1 | 10.49 | 10.49 | material
| 1379 | CIMENTO | kg | 0.2544 | 0.49 | 0.12 | 29.38
| 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.0006 | 74 | 0.04
| COT. | TELA DE NYLON MOSQUITEIRA, TIPO VONDER OU SIMILAR BRANCA | M2 | 0.132 | 3.2 | 0.42
5.16 | 74071/002 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 2,00X1,50 M, COM GUARNICOES, PARA ABRIGO DE GÁS. | M2 | 1 | 415.08 | 415.08 |  | 415.08
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.97 | 8.99 | m.obra
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 18.16 | 23.61 | 62.43
| 4917 | PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 100 X 100CM | M2 | 1 | 349.79 | 349.79 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 13.56 | 29.83 | 352.65
| 87373 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | M3 | 0.006 | 475.86 | 2.86
5.17 | 74071/002 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 1,00X1,04 M, COM GUARNICOES, PARA ABRIGO DE GÁS. | M2 | 1 | 415.08 | 415.08 |  | 415.08
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.97 | 8.99 | m.obra
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 18.16 | 23.61 | 62.43
| 4917 | PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 100 X 100CM | M2 | 1 | 349.79 | 349.79 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 13.56 | 29.83 | 352.65
| 87373 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | M3 | 0.006 | 475.86 | 2.86
6 |  | COBERTURA
6.1 | Comp. 10 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA APOIADA NAS LAJES, UTILIZANDO AÇO ASTM 709 A 588 (RESISTENTE À CORROSÃO), INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO. | M2 | 1 | 53.41 | 53.41
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.7 | 10.49 | 7.34 | m.obra
| 6110 | SERRALHEIRO | H | 0.7 | 15.17 | 10.62 | 22.41
| 4783 | PINTOR | H | 0.3 | 14.83 | 4.45
| COT13340 | PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 15CM ABAS = 5CM (5.68KG/M) | KG | 3.9201 | 3.67 | 14.39 | material
|  | PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 10CM ABAS = 5CM (4.48KG/M) | KG | 2.8333 | 3.67 | 10.4 | 31
| 10952 | CANTONEIRA #1"X1/8" (1.19KG/M) | KG | 0.24804 | 2.98 | 0.74
| 20 | FERRO MECÂNICO DIAM=1/2" (0.99KG/M) | KG | 0.48073 | 3.91 | 1.88
| 7308 | FUNDO ANTICORROSIVO | GL | 0.019846 | 63.01 | 1.25
| 7294 | TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | GL | 0.023839 | 67.54 | 1.61
| 5318 | SOLVENTE DILUENTE | L | 0.017879 | 7.98 | 0.14
| 3768 | LIXA P/ FERRO | UN | 0.17879 | 3.32 | 0.59
6.2 | COMP. 11 | COBERTURA COM TELHAS DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, TERMOACÚSTICAS ESPESSURA DE 0,5 MM, COM ISOLAMENTO DE POLIESTIRENO COM ESPESSURA DE 50MM, PINTADAS NA COR A SER ESCOLHIDA PELO IFC, INCLUINDO ACESSORIOS. | M2 | 1 | 111.96 | 111.96 | m.obra
| 12869 | TELHADISTA | H | 0.5 | 13.18 | 6.59 | 11.84
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.5 | 10.49 | 5.25
|  | PINTURA |  | 1 | 16 | 16 | material
| 7243 | TELHA ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL ESP=0,5MM M2 24,57 | M2 | 1.15 | 73.15 | 84.12 | 100.12
6.3 | Comp. 12 | ESTRUTURA COM PERFÍS DE AÇO ASTM 709 A 588 (RESISTENTE À CORROSÃO) PARA COBERTURA DO CORREDOR DE ACESSO AO DEPÓSITO E ENTRADA PRINCIPAL, INCLUINDO PINTURA | M2 | 1 | 146.5 | 146.5 | m.obra
| 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 1 | 11.41 | 11.41 | 26.58
| 6110 | SERRALHEIRO | H | 1 | 15.17 | 15.17 | material
| COT. | ESTRUTURA COM PERFÍS DE AÇO ASTM 709 A 588 (RESISTENTE À CORROSÃO) PARA APOIO DA COBERTURA. | KG | 8 | 14.99 | 119.92 | 119.92
6.4 | Comp. 13 | COBERTURA COM PAINÉIS DE POLICARBONATO ALVEOLARES, E=4MM, INCLUINDO SISTEMA DE FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E CALHAS. | M2 | 1 | 402.11 | 402.11 | m.obra
| 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 1 | 11.41 | 11.41 | 26.58
| 6110 | SERRALHEIRO | H | 1 | 15.17 | 15.17 | material
| COT. | CHAPAS DE POLICARBONATO E=3MM, | M2 | 1.15 | 326.55 | 375.53 | 375.53
6.5 | Comp. 72105 | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E=0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 1.00 M. | M | 1 | 63.13 | 63.13 | m.obra
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.35 | 10.49 | 3.67 | 8.85
| 4750 | PEDREIRO | H | 0.35 | 14.79 | 5.18 | material
| 11115 | CHAPA ALUMÍNIO PARA CALHA E = 0,8 MM L = 1,0 M M 45,23 | M | 1.1 | 47.67 | 52.44 | 54.28
| 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) KG 36,87 | KG | 0.03 | 35.36 | 1.06
| 5061 | PREGO POLIDO DE AÇO 18 X 27 KG 6,20 | KG | 0.1 | 7.75 | 0.78
6.6 | Comp. 72109 | RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO E=0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 0,50 M. | M | 1 | 38.72 | 38.72 | m.obra
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.55 | 10.49 | 5.77 | 13.9
| 4750 | PEDREIRO | H | 0.55 | 14.79 | 8.13 | material
| 11113 | CHAPA ALUMINIO P/ RUFO E = 0,8MM L = 0,5M KG 19,82 | KG | 1.1 | 20.89 | 22.98 | 24.82
| 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) KG 36,87 | KG | 0.03 | 35.36 | 1.06
| 5061 | PREGO POLIDO DE AÇO 18 X 27 KG 6,20 | KG | 0.1 | 7.75 | 0.78
7 |  | VIDROS
7.1 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 1 | 75.42 | 75.42 |  | 75.42
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 13.56 | 6.1 | m.obra
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 15.8 | 7.11 | 13.21
| 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 57.6 | 57.6 | material
| 10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 1.6 | 2.88 | 4.61 | 62.21
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. (MEDI M2 27,93 | M2 | 1 | 35 | 35 | m.obra | 35
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.747 | 17.97 | 13.42 | 23.55
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.747 | 13.56 | 10.13 | material
| 87298 | 6011 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANI M3 460,54 | m3 | 0.02 | 449.36 | 8.99 | 11.45
| 7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE KG 6,31 | KG | 0.3784 | 6.51 | 2.46 | m.obra
8.2 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, FOSSO ELEVADOR, DUAS DEMAOS | M2 | 1 | 8.35 | 8.35 | 5.41 | 8.35
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.399 | 13.56 | 5.41 | material
| 7319 | TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA TIPO NEUTROLIN OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | L | 0.4 | 7.34 | 2.94 | 2.94
9 |  | FORRO
9.1 | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. M2 3,45 | M2 | 1 | 3.45 | 3.45 | m.obra | 3.45
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 13.56 | 0.31 | 0.72
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 17.97 | 0.41 | material
| 87381 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MANUAL | m3 | 0.00149 | 1829.91 | 2.73 | 2.73
9.2 | 87534 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA M2 18,94 | M2 | 1 | 29.99 | 29.99 | m.obra | 24.85
| 6111 | SERVENTE | H | 0.626 | 9.97 | 6.24 | 9.35
| 4750 | PEDREIRO | H | 0.626 | 13.18 | 8.25 | material
| 87369 | ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 251,99 | M3 | 0.0376 | 412.17 | 15.5 | 15.5
10 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
10.1 | 87265 | REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. | M2 | 1 | 29.12 | 29.12 |  | 29.12
| 34357 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.42 | 2.48 | 1.04 | m.obra
| 1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | KG | 4.86 | 0.29 | 1.41 | 12.01
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.49 | 16.49 | 8.08 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29 | 13.56 | 3.93 | 17.11
| 536 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - LINHA PADRAO ALTO | M2 | 1.05 | 13.96 | 14.66
10.2 | 87536 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO) | M2 | 1 | 22.81 | 22.81 | m.obra | 22.81
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 17.97 | 5.75 | 7.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 13.56 | 1.56 | material
| 87369 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MANUAL M3 327,07 | M3 | 0.0376 | 412.17 | 15.5 | 15.5
10.3 | 87534 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO) | M2 | 1 | 24.85 | 24.85 | m.obra | 24.85
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.407 | 17.97 | 7.31 | 9.35
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1505 | 13.56 | 2.04 | material
| 87369 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MANUAL M3 327,07 | M3 | 0.0376 | 412.17 | 15.5 | 15.5
10.4 | 87878 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1 | 3.1 | 3.1 | m.obra | 3.1
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0695 | 17.97 | 1.25 | 1.34
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 13.56 | 0.09 | material
| 87377 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M3 | 0.0042 | 420.22 | 1.76 | 1.76
11 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
11.1 | 87905 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1 | 5.93 | 5.93 | m.obra | 5.93
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1825 | 17.97 | 3.28 | 4.5
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 13.56 | 1.22 | material
| 87313 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M3 | 0.0042 | 341.29 | 1.43 | 1.43
11.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.M2 35,97 | M2 | 1 | 35.97 | 35.97 | m.obra | 35.97
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.774 | 17.97 | 13.91 | 24.49
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 13.56 | 10.58 | material
| 87292 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MANUAL | M3 | 0.0314 | 337.32 | 10.59 | 11.48
| 37631 | 00037631 TELA METALICA ELETROSSOLDADA GALVANIZADA SEMIRRIGIDA, MALHA 25X25 MM, FIO DIAMETRO 1,24 MM (BWG 18) | m2 | 0.1388 | 6.39 | 0.89
12 |  | REVESTIMENTO DE PISOS
12.1 | 87260 | PISO PORCELANATO 40 X 40 CM, PEI 5, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM REJUNTE PRÉ-FABRICADO. | M2 | 1 | 95.12 | 95.12 | m.obra | 95.12
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 8.62 | 1.03 | 8.88 | 8.99
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 1.06 | 72.31 | 76.65 | material
| 34357 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.24 | 2.48 | 0.6 | 86.13
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.389 | 16.49 | 6.41
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 13.56 | 2.58
12.2 | 87655 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. | M2 | 1 | 28.74 | 28.74 | m.obra | 28.74
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2975 | 17.97 | 5.35 | 7.38
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.56 | 2.03 | material
| 87301 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.0431 | 402.81 | 17.36 | 21.36
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 1 | 0.49 | 0.49
| 7334 | ADESIVO EPOXI | L | 0.435 | 8.06 | 3.51
12.3 | Comp. 84161 | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 1 | 157.39 | 157.39
| 87373 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 0.003 | 475.86 | 1.43 | m.obra | 157.39
| 4750 | PEDREIRO | H | 0.5 | 14.79 | 7.4 | 12.65
| 6111 | SERVENTE | H | 0.5 | 10.49 | 5.25 | material
| 20232 | SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM M 125,94 | M | 1 | 143.31 | 143.31 | 144.74
12.4 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 1 | 4.47 | 4.47 | m.obra | 4.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 13.56 | 4.47 | 4.47
12.5 | Comp. 73994/001 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-92 (ACO CA-60 4,2MM C/15CM) | KG | 1 | 4.34 | 4.34 | m.obra | 4.34
| 10916 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA TIPO Q92 | KG | 1 | 3.47 | 3.47 | 0.8
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.0103 | 7 | 0.07
| 378 | ARMADOR | H | 0.02 | 16.05 | 0.32 | material
| 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.04 | 12.06 | 0.48 | 3.54
12.6 | 74115/001 | CONCRETO PARA LASTRO ESPESSURA 7CM CONCRETO MINIMO 15 MPA | M3 | 1 | 380.39 | 380.39
| 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.4276 | 74 | 31.64
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 189 | 0.49 | 92.61 | m.obra | 380.39
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M3 | 0.507 | 83.05 | 42.11 | 170.43
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.507 | 85.99 | 43.6 | material
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.97 | 35.94 | 209.96
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.918 | 13.56 | 134.49
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA
13.1 | 72439 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.73 | 6.73 | 13.1
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0106 | 30.09 | 0.32 | M.OBRA | 6.73
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 17.94 | 3.23 | 5.67
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 13.56 | 2.44 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0035 | 35.64 | 0.12 | 1.06
| 7139 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UN | 1 | 0.62 | 0.62
13.2 | 72440 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 8.34 | 8.34 | 13.2
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0118 | 30.09 | 0.36 | M.OBRA | 8.34
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 17.94 | 3.39 | 5.97
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 13.56 | 2.58 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 35.64 | 0.14 | 2.37
| 7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UN | 1 | 1.87 | 1.87
13.3 | 72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 14.36 | 14.36 | 13.3
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0212 | 30.09 | 0.64 | M.OBRA | 14.36
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.258 | 17.94 | 4.63 | 8.12
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2575 | 13.56 | 3.49 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.007 | 35.64 | 0.25 | 6.24
| 7142 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM | UN | 1 | 5.35 | 5.35
13.4 | 72451 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 9.99 | 9.99
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0118 | 30.09 | 0.36 | M.OBRA | 9.99
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1925 | 17.94 | 3.45 | 6.05
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.192 | 13.56 | 2.6 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 35.64 | 0.14 | 3.94
| 7136 | TE REDUÇÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 X 25MM | UN | 1 | 3.44 | 3.44
13.5 | 72454 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 14.83 | 14.83 | 13.5
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0224 | 30.09 | 0.67 | M.OBRA | 14.83
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.271 | 17.94 | 4.86 | 8.52
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 13.56 | 3.66 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.008 | 35.64 | 0.29 | 6.31
| 7129 | TE REDUÇÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 X 20MM | UN | 1 | 5.35 | 5.35
13.6 | 73636 | TE PVC SOLD C/ ROSCA MET.25X25X1/2" | UN | 1 | 12.1 | 12.1 | 13.6
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 17.94 | 3.41 | M.OBRA | 12.1
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.031 | 1.8 | 0.06 | 6.1
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.19 | 14.16 | 2.69 | MAT.
| 7137 | COMPLEMENTARES | UN | 1 | 5.94 | 5.94 | 6
13.7 | 73637 | TE PVC SOLD C/ ROSCA MET.25X25X3/4" | UN | 1 | 12.24 | 12.24 | 13.7
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1905 | 17.94 | 3.42 | M.OBRA | 12.24
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.039 | 1.8 | 0.07 | 6.11
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.19 | 14.16 | 2.69 | MAT.
| 7122 | TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4" | UN | 1 | 6.06 | 6.06 | 6.13
13.8 | 72643 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 3.69 | 3.69 | 13.8
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0059 | 30.09 | 0.18 | M.OBRA | 3.69
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 17.94 | 1.63 | 2.85
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 13.56 | 1.22 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.006 | 35.64 | 0.21 | 0.84
| 3904 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UN | 1 | 0.45 | 0.45
13.9 | 72644 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 4.85 | 4.85 | 13.9
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0082 | 30.09 | 0.25 | M.OBRA | 4.85
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 17.94 | 2.01 | 3.5
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 13.56 | 1.49 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.007 | 35.64 | 0.25 | 1.35
| 3903 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UN | 1 | 0.85 | 0.85
13.10 | 72646 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 7.42 | 7.42 | 13.10
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0153 | 30.09 | 0.46 | M.OBRA | 7.42
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 17.94 | 2.6 | 4.5
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 13.56 | 1.9 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.018 | 35.64 | 0.64 | 2.92
| 3863 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UN | 1 | 1.82 | 1.82
13.11 | 73648 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 5.65 | 5.65 | 13.11
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.94 | 2.69 | M.OBRA | 5.65
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.039 | 1.8 | 0.07 | 4.81
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.15 | 14.16 | 2.12 | MAT.
| 3906 | LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | UN | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.84
13.12 | Comp. 72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO PARA REGISTRO 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 3.42 | 3.42 | 13.12
| 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 25MM 3/4" | UN | 1 | 0.5 | 0.5 | M.OBRA
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0029 | 30.09 | 0.09 | 2.65
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1 | 14.85 | 1.49 | MAT.
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.0094 | 4.15 | 0.04 | 0.77
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.1 | 11.57 | 1.16
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 35.64 | 0.14
13.13 | Comp. 72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO PARA REGISTRO 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 4.59 | 4.59 | 13.13
| 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 32MM 1" | UN | 1 | 1.05 | 1.05 | M.OBRA
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0041 | 30.09 | 0.12 | 3.17
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.12 | 14.85 | 1.78 | MAT.
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.012 | 4.15 | 0.05 | 1.42
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.12 | 11.57 | 1.39
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0055 | 35.64 | 0.2
13.14 | Comp. 72787 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 7.09 | 7.09 | 13.14
| 112 | 00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2" UN 2,75 | UN | 1 | 2.75 | 2.75 | M.OBRA
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0041 | 30.09 | 0.12 | 3.97
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.15 | 14.85 | 2.23 | MAT.
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.012 | 4.15 | 0.05 | 3.12
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.15 | 11.57 | 1.74
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0055 | 35.64 | 0.2
13.15 | COMP. 72786 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 13.63 | 13.63 | 13.15
| 111 | 00000111 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/4" UN 4,85 | UN | 2 | 4.85 | 9.7 | M.OBRA
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0117 | 30.09 | 0.35 | 2.96
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.112 | 14.85 | 1.66 | MAT.
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.0226 | 4.15 | 0.09 | 10.67
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.112 | 11.57 | 1.3
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.015 | 35.64 | 0.53
13.16 | 72792 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/FLANGE LIVRE P/ CAIXA DÁGUA, 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 28.33 | 28.33 | 13.16
| 66 | 00000066 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 1 1/2" UN 24,00 | UN | 1 | 24 | 24 | M.OBRA | 28.33
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0088 | 30.09 | 0.26 | 3.59
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1115 | 17.94 | 2 | MAT.
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.0188 | 4.15 | 0.08 | 24.74
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.112 | 14.16 | 1.59
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0111 | 35.64 | 0.4
13.17 | 72790 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/FLANGE LIVRE P/ CAIXA DÁGUA, 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 12.98 | 12.98 | 13.17
| 68 | 00000068 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1 " UN 10,30 | UN | 1 | 10.3 | 10.3 | M.OBRA | 12.98
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0041 | 30.09 | 0.12 | 2.31
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.072 | 17.94 | 1.29 | MAT.
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.012 | 4.15 | 0.05 | 10.67
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.072 | 14.16 | 1.02
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0055 | 35.64 | 0.2
13.18 | 72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/FLANGE FIXA P/ CAIXA DÁGUA, 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 9.93 | 9.93 | 13.18
| 96 | 00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 25MM X 3/4" UN 7,35 | UN | 1 | 7.35 | 7.35 | M.OBRA | 9.93
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0029 | 30.09 | 0.09 | 2.31
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.072 | 17.94 | 1.29 | MAT.
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.0094 | 4.15 | 0.04 | 7.62
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.072 | 14.16 | 1.02
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 35.64 | 0.14
13.19 | 73642 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 8.94 | 8.94 | 13.19
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 17.94 | 3.23 | M.OBRA | 8.94
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.031 | 1.8 | 0.06 | 5.78
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.18 | 14.16 | 2.55 | MAT.
| 20147 | 00020147 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" UN 3,78 | UN | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.16
13.20 | 73639 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 9.53 | 9.53 | 13.20
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1805 | 17.94 | 3.24 | M.OBRA | 9.53
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.035 | 1.8 | 0.06 | 5.79
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.18 | 14.16 | 2.55 | MAT.
| 20147 | 00003524 JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" UN 4,48 | UN | 1 | 3.68 | 3.68 | 3.74
13.21 | 72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.32 | 6.32 | 13.21
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0071 | 30.09 | 0.21 | M.OBRA | 6.32
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 17.94 | 3.22 | 5.66
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 13.56 | 2.44 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0025 | 35.64 | 0.09 | 0.66
| 3529 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM | UN | 1 | 0.36 | 0.36
13.22 | 72575 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.99 | 6.99 | 13.22
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0094 | 30.09 | 0.28 | M.OBRA | 6.99
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 17.94 | 3.22 | 5.66
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 13.56 | 2.44 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.003 | 35.64 | 0.11 | 1.33
| 3536 | 00003536 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UN | 1 | 0.94 | 0.94
13.23 | 72579 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 10.88 | 10.88 | 13.23
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0118 | 30.09 | 0.36 | M.OBRA | 10.88
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.249 | 17.94 | 4.47 | 7.86
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.56 | 3.39 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 35.64 | 0.14 | 3.02
| 3540 | 00003540 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UN | 1 | 2.52 | 2.52
13.24 | 72602 | JOELHO DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 8.01 | 8.01 | 13.24
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0082 | 30.09 | 0.25 | M.OBRA | 8.01
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1995 | 17.94 | 3.58 | 6.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.56 | 2.71 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0029 | 35.64 | 0.1 | 1.72
| 3538 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | UN | 1 | 1.37 | 1.37
13.25 | 72574 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 25 MM | UN | 1 | 6.72 | 6.72 | 13.25
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0071 | 30.09 | 0.21 | M.OBRA | 6.72
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 17.94 | 3.22 | 5.66
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 13.56 | 2.44 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0025 | 35.64 | 0.09 | 1.06
| 1927 | 00001927 CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UN | 1 | 0.76 | 0.76
13.26 | 72576 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 32 MM | UN | 1 | 7.89 | 7.89 | 13.26
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0094 | 30.09 | 0.28 | M.OBRA | 7.89
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 17.94 | 3.22 | 5.66
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 13.56 | 2.44 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.003 | 35.64 | 0.11 | 2.23
| 1923 | CURVA 45 GRAUS DIÂMETRO 32 MM | UN | 1 | 1.84 | 1.84
13.27 | 72703 | REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7.5 | 7.5 | 13.27
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0165 | 30.09 | 0.5 | M.OBRA | 7.5
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1495 | 17.94 | 2.68 | 4.71
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.56 | 2.03 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.019 | 35.64 | 0.68 | 2.79
| 813 | 00000813 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM UN 1,51 | UN | 1 | 1.61 | 1.61
13.28 | 72704 | REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.58 | 8.58 | 13.28
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.02 | 30.09 | 0.6 | M.OBRA | 8.58
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.94 | 2.69 | 4.72
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.56 | 2.03 | MAT.
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.025 | 35.64 | 0.89 | 3.86
| 820 | 00000820 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 32MM UN 2,22 | UN | 1 | 2.37 | 2.37
13.29 | 75051/002 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 | 6.03 | 6.03 | M.OBRA | 6.03
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1195 | 17.94 | 2.14 | 3.77 | 13.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 13.56 | 1.63 | MAT.
| 9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M | 1 | 2.26 | 2.26 | 2.26
13.30 | 75051/003 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 | 9.23 | 9.23 | M.OBRA | 9.23
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.94 | 2.33 | 4.09 | 13.30
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 13.56 | 1.76 | MAT.
| 9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | M | 1 | 5.14 | 5.14 | 5.14
13.31 | 75051/004 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 | 13.29 | 13.29 | M.OBRA | 13.29
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 17.94 | 3.57 | 6.28 | 13.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.56 | 2.71 | MAT.
| 9874 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM | M | 1 | 7.01 | 7.01 | 7.01
13.32 | 75051/005 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 | 15.77 | 15.77 | M.OBRA | 15.77
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2395 | 17.94 | 4.3 | 7.55 | 13.32
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 13.56 | 3.25 | MAT.
| 9875 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | M | 1 | 8.22 | 8.22 | 8.22
13.33 | 85118 | REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 56.82 | 56.82 | 13.33
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.611 | 17.94 | 10.96 | M.OBRA | 56.82
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.02 | 1.8 | 0.04 | 19.6
| 6024 | 00006024 REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES UN 57,55 | UN | 1 | 37.18 | 37.18 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.61 | 14.16 | 8.64 | 37.22
13.34 | 74182/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 66.76 | 66.76 | 13.34
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.851 | 17.94 | 15.27 | M.OBRA | 66.76
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.1838 | 1.8 | 0.33 | 27.32
| 6010 | 00006010 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B | UN | 1 | 39.11 | 39.11 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.851 | 14.16 | 12.05 | 39.44
13.35 | 74184/001 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 40.39 | 40.39 | 13.35
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5405 | 17.94 | 9.7 | M.OBRA | 40.39
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.12 | 1.8 | 0.22 | 17.35
| 6019 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B | UN | 1 | 22.82 | 22.82 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.54 | 14.16 | 7.65 | 23.04
13.36 | 74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 57.41 | 57.41 | 13.36
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6105 | 17.94 | 10.95 | M.OBRA | 57.41
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.094 | 1.8 | 0.17 | 19.6
| 6005 | 00006005 REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM VOLANTE CROMADO | UN | 1 | 37.64 | 37.64 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.6106 | 14.16 | 8.65 | 37.81
13.37 | 74175/001 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 64.84 | 64.84 | 13.37
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6105 | 17.94 | 10.95 | M.OBRA | 64.84
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.12 | 1.8 | 0.22 | 19.6
| 6019 | 00006013 REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN | 1 | 45.02 | 45.02 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.6106 | 14.16 | 8.65 | 45.24
13.38 | 73870/002 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 42.06 | 42.06 | 13.38
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5992 | 17.94 | 10.75 | M.OBRA | 42.06
| 14 | ESTOPA | KG | 0.015 | 5.33 | 0.08 | 18.88
| 11749 | 00011749 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 3/4" BRUTA UN 35,75 | UN | 1 | 23.1 | 23.1 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5992 | 13.56 | 8.13 | 23.18
13.39 | 73795/009 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 70.04 | 70.04 | 13.39
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5992 | 17.94 | 10.75 | M.OBRA | 70.04
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.12 | 1.8 | 0.22 | 18.88
| 10410 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 1" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ | UN | 1 | 50.94 | 50.94 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5992 | 13.56 | 8.13 | 51.16
13.40 | 73796/002 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 52.8 | 52.8 | 13.40
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5991 | 17.94 | 10.75 | M.OBRA | 52.8
| 14 | ESTOPA | UN | 0.02 | 5.33 | 0.11 | 18.87
| 10234 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 1" | UN | 1 | 33.82 | 33.82 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5991 | 13.56 | 8.12 | 33.93
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - APARELHOS E ACESSÓRIOS
14.1 | Comp. 73949/009 | TORNEIRA C/ REGULAGEM DE VAZÃO POR MEIO DE REGISTRO INTEGRADO, ACABAMENTO CROMADO (REF. DECA LINHA PROFISSIONAL, DECAMATIC CÓDIGO 1170C OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 134.86 | 134.86 | M.OBRA
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.65 | 14.85 | 9.65 | 17.17
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.028 | 1.8 | 0.05 | MAT.
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.65 | 11.57 | 7.52 | 117.69
| 6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | UN | 1 | 2.14 | 2.14
| COT. | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIAM 1/2” - FECHO RÁPIDO | UN | 1 | 115.5 | 115.5
14.2 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 33.62 | 33.62 |  | 33.62
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.94 | 2.69 | M.OBRA
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.0304 | 1.8 | 0.05 | 3.37
| 13417 | 00013417 TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4" REF 1143 - PADRAO POPULAR | UN | 1 | 30.2 | 30.2 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 13.56 | 0.68 | 30.25
14.3 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 159,19 | UN | 1 | 215.01 | 215.01 |  | 215.01
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1695 | 17.94 | 3.04 | M.OBRA
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.0304 | 1.8 | 0.05 | 3.72
| 11772 | 00011772 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2" OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO UN 203,44 | UN | 1 | 211.24 | 211.24 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 13.56 | 0.68 | 211.29
14.4 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 198.06 | 198.06 |  | 198.06
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.104 | 17.94 | 37.75 | M.OBRA
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 2 | 14.16 | 28.32 | 66.07
| 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | 1 | 105.76 | 105.76 | MAT.
| 6092 | JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | kg | 0.1 | 25.8 | 2.58 | 131.99
| 4384 | 00004384 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10 | UN | 2 | 11.54 | 23.08
| 1380 | 00001380 CIMENTO BRANCO KG 1,47 | kg | 0.2 | 2.85 | 0.57
14.5 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 1 | 325.15 | 325.15 |  | 325.15
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2048 | 17.94 | 57.49 | M.OBRA
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 3.205 | 14.16 | 45.38 | 102.87
| 10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES | UN | 1 | 156.51 | 156.51 | MAT.
| 6021 | REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | kg | 1 | 34 | 34 | 222.28
| 4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 2 | 2.88 | 5.76
| 11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | UN | 1 | 25.87 | 25.87
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.076 | 1.8 | 0.14
14.6 | Comp.14 | BANCADA DE GRANITO NAS DIMENSÕES DE 2.30X0.55M, COM DOIS LAVATÓRIOS DE LOUÇA, TIPO CUBA EMBUTIDA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 899.15 | 899.15
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2.15 | 11.57 | 24.88 | M.OBRA | 899.15
| 4750 | PEDREIRO | H | 2 | 14.79 | 29.58 | 89.37
| 6111 | SERVENTE | H | 2 | 1.49 | 2.98 | MAT.
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2.15 | 14.85 | 31.93 | 809.78
| 11795 | GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | m2 | 1.265 | 246.24 | 311.49
| 20270 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR 35 X 50CM OU EQUIV SEM LADRAO - PADRAO MEDIO | un | 2 | 63.46 | 126.92
| 11760 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" | un | 2 | 133.34 | 266.68
| 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | un | 2 | 45.51 | 91.02
| 6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | un | 2 | 2.14 | 4.28
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | un | 1 | 4.15 | 4.15
| 1380 | 00001380 CIMENTO BRANCO KG 1,47 | kg | 1.1 | 2.85 | 3.14
| 87377 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | m3 | 0.005 | 420.22 | 2.1
14.7 | Comp.15 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, INCLUINDO CONJUNTO PARA FIXAÇÃO, BARRA DE APOIO CONTORNO DO LAVATÓRIO, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 414.03 | 414.03
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2.1 | 11.57 | 24.3 | M.OBRA | 414.03
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2.1 | 14.85 | 31.19 | 58.64
| 6111 | SERVENTE | H | 0.3 | 10.49 | 3.15 | MAT.
| 10425 | 00010425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR UN 37,11 | UN | 1 | 47.48 | 47.48 | 355.39
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.04 | 1.8 | 0.07
| 4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 2 | 2.88 | 5.76
| 6136 | 00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, DE 1" X 1 1/2" UN 106,57 | UN | 1 | 106.57 | 106.57
| 6157 | 00006157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA UN 45,51 | un | 1 | 45.51 | 45.51
| COT. | BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO | UN | 1 | 150 | 150
14.8 | Comp. 16 | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM, PARA VASO SANITÁRIO, PORTADORES DEFICIÊNCIA | UN | 1 | 289.85 | 289.85 | M.OBRA | 289.85
| 6111 | SERVENTE | H | 0.5 | 10.49 | 5.25 | 12.65
| 4750 | PEDREIRO | H | 0.5 | 14.79 | 7.4 | MAT.
| COT. | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM | UN | 2 | 138.6 | 277.2 | 277.2
14.9 | Comp.17 | TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 278.85 | 278.85 | M.OBRA | 278.85
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.6 | 14.85 | 8.91 | 15.85
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.28 | 1.8 | 0.5 | MAT.
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.6 | 11.57 | 6.94 | 263
| COT. | TORNEIRA TIPO ALAVANCA PARA PNE CONFORME NBR 9050 | UN | 1 | 262.5 | 262.5
14.10 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 158.53 | 158.53 | M.OBRA | 158.53
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 17.94 | 15.25 | 25.42
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 14.53 | 10.17 | MAT.
| 13 | 00000013 ESTOPA KG 6,06 | KG | 0.12 | 1.8 | 0.22 | 133.11
| 7307 | 00007307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 17,51 | L | 0.08 | 17.51 | 1.4
| 10228 | 00010228 VÁLVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 1 | 131.49 | 131.49
14.11 | Comp. 86889 | BANCADA DE GRANITO, NA COPA, NAS DIMENSÕES DE 2.85X0.55M, COM UMA CUBA DE AÇO INOX, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 883.78 | 883.78
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 5 | 11.57 | 57.85 | M.OBRA | 883.78
| 4750 | PEDREIRO | H | 4.5 | 14.79 | 66.56 | 245.87
| 6111 | SERVENTE | H | 4.5 | 10.49 | 47.21 | MAT.
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5 | 14.85 | 74.25 | 637.91
| 11795 | 00011795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | m2 | 1.6 | 246.24 | 393.98
| 1743 | 00001743 CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5X30,0X11,5) CM | un | 1 | 46.39 | 46.39
| 11760 | 00011760 SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" UN 133,34 | un | 1 | 133.34 | 133.34
| 6157 | 00006157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA UN 45,51 | un | 1 | 45.51 | 45.51
| 6141 | 00006141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM UN 2,10 | un | 1 | 2.14 | 2.14
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | un | 1 | 4.15 | 4.15
| 1380 | 00001380 CIMENTO BRANCO KG 1,47 | kg | 2.6 | 2.85 | 7.41
| 87377 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO M M3 342,83 | m3 | 0.011875 | 420.22 | 4.99
14.12 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 230.27 | 230.27 | M.OBRA | 230.27
| 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INST. | UN | 1 | 194.88 |  | 28.43
| 1380 | CIMENTO BRANCO |  | 0.065 | 2.85 | 0.19 | MAT.
| 4351 | PPARAFUSOS |  | 4 | 2.88 | 11.52 | 201.84
| 10423 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L |  | 1 | 163.86 | 163.86
| 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃ UN 4,56 | UN | 1 | 4.56
| 3146 | FITA |  | 0.04 | 1.8 | 0.07
| 6153 | VALVULA |  | 1 | 1.8 | 1.8
| 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 UN 10,06 | UN | 1 | 10.06
| 3146 | FITA |  | 0.05 | 1.8 | 0.09
| 6146 | SIFÃO |  | 1 | 6.93 | 6.93
| 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN UN 20,75 | UN | 1 | 20.75
| 3146 | FITA |  | 0.0304 | 1.8 | 0.05
| 7604 | TORNEIRA |  | 1 | 17.33 | 17.33
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2295 | 17.94 | 22.06
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 13.56 | 6.37
14.13 | Comp. 18 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.00x0.55M, COM DUAS CUBAS DE AÇO INOX, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM. | UN | 1 | 1122.74 | 1122.74
| 4750 | PEDREIRO | H | 4.5 | 14.79 | 66.56 | m.obra | 1122.74
| 6111 | SERVENTE | H | 4.5 | 10.49 | 47.21 | 212.9
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2.15 | 11.57 | 24.88 | material
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5 | 14.85 | 74.25 | 909.84
| 1346 | 00001346 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO M2 17,79 | M2 | 2.964 | 19.71 | 58.42
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 15.75 | 0.83 | 13.07
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 10.4 | 2.61 | 27.14
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.592 | 7.75 | 4.59
| 5066 | 00005066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 7,80 | kg | 0.6 | 9.68 | 5.81
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 3.96 | 7.84 | 31.05
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.17424 | 7 | 1.22
| 1379 | Cimento | kg | 53.9 | 0.49 | 26.41
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.12012 | 72 | 8.65
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.1309 | 85.99 | 11.26
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.35568 | 9.16 | 3.26
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 28.26 | 1.03 | 29.11
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 3.14 | 72.31 | 227.05
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 1.57 | 2.48 | 3.89
| 1743 | 00001743 CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5X30,0X11,5) CM | un | 2 | 46.39 | 92.78
| 11760 | 00011760 SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" UN 133,34 | un | 2 | 133.34 | 266.68
| 6157 | 00006157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA UN 45,51 | un | 2 | 45.51 | 91.02
| 6141 | 00006141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM UN 2,10 | un | 2 | 2.14 | 4.28
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | un | 1 | 4.15 | 4.15
14.14 | Comp. 19 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.65x0.60M, COM DUAS CUBAS DE AÇO INOX, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM. | UN | 1 | 1286.38 | 1286.38
| 4750 | PEDREIRO | H | 6 | 14.79 | 88.74 | m.obra | 1286.38
| 6111 | SERVENTE | H | 6 | 10.49 | 62.94 | 275.49
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3 | 11.57 | 34.71 | material
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 6 | 14.85 | 89.1 | 1010.89
| 1346 | 00001346 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO M2 17,79 | M2 | 3.648 | 19.71 | 71.9
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 18.4 | 0.83 | 15.27
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 11.2 | 2.61 | 29.23
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.73 | 7.75 | 5.66
| 5066 | 00005066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 7,80 | kg | 0.7 | 9.68 | 6.78
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 5.1 | 7.84 | 39.98
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.2244 | 7 | 1.57
| 1379 | Cimento | kg | 69.3 | 0.49 | 33.96
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.15444 | 72 | 11.12
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.1683 | 85.99 | 14.47
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.43776 | 9.16 | 4.01
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 34.56 | 1.03 | 35.6
| 21108 | PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 3.84 | 72.31 | 277.67
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 1.92 | 2.48 | 4.76
| 1743 | 00001743 CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5X30,0X11,5) CM | un | 2 | 46.39 | 92.78
| 11760 | 00011760 SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" UN 133,34 | un | 2 | 133.34 | 266.68
| 6157 | 00006157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA UN 45,51 | un | 2 | 45.51 | 91.02
| 6141 | 00006141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | un | 2 | 2.14 | 4.28
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | un | 1 | 4.15 | 4.15
14.15 | Comp. 20 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 3.60x0.60M, COM QUATRO CUBAS DE AÇO INOX, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM. | UN | 1 | 2243.49 | 2243.49
| 4750 | PEDREIRO | H | 8 | 14.79 | 118.32 | m.obra | 2243.49
| 6111 | SERVENTE | H | 8 | 10.49 | 83.92 | 367.32
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 4 | 11.57 | 46.28 | material
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 8 | 14.85 | 118.8 | 1876.17
| 1346 | 00001346 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO M2 17,79 | M2 | 7.784 | 19.71 | 153.42
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 25.6 | 0.83 | 21.25
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 22.4 | 2.61 | 58.46
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 1.5568 | 7.75 | 12.07
| 5066 | 00005066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 7,80 | kg | 1.2 | 9.68 | 11.62
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 6.912 | 7.84 | 54.19
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.30413 | 7 | 2.13 | 0.95 | 1.02
| 1379 | Cimento | kg | 96.6 | 0.49 | 47.33 | 0.94 | 1.02
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.345 | 72 | 24.84 |  | 1.01
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.391 | 85.99 | 33.62
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.93408 | 9.16 | 8.56
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 58.14 | 1.03 | 59.88
| 12 | PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 6.46 | 72.31 | 467.12
| COT | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 3.23 | 2.48 | 8.01
| 1743 | 00001743 CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5X30,0X11,5) CM | un | 4 | 46.39 | 185.56
|  | 00011760 SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" UN 133,34 | un | 4 | 133.34 | 533.36
| 6157 | 00006157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | un | 4 | 45.51 | 182.04
| 6141 | 00006141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | un | 4 | 2.14 | 8.56
| 3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | un | 1 | 4.15 | 4.15
14.16 | Comp. 21 | CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 200X245CM COM CAPACIDADE PARA 5000 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2518.8 | 2518.8
| 4750 | PEDREIRO | H | 5.152 | 14.79 | 76.2 | M.OBRA | 2518.8
| 6111 | SERVENTE | H | 5.152 | 10.49 | 54.04 | 189.64
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 4 | 14.85 | 59.4 | MAT.
| 4471 | Viga de 1ª 60x160mm | m | 15 | 18.96 | 284.4 | 2329.16
| 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12) NAO APARELHADA | m2 | 6.25 | 28.74 | 179.63
| Cot. | CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 200X245CM COM CAPACIDADE PARA 5000 LITROS. |  | 1 | 1865.13 | 1865.13
15 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO
15.1 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 32.79 | 32.79 | M.OBRA | 32.79
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.003 | 30.09 | 0.09 | 15.73
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.499 | 17.94 | 8.95 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.56 | 6.78 | 17.06
| 11717 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 16.97 | 16.97
15.2 | 72292 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMEN UN 25,69 | UN | 1 | 41.16 | 41.16 | M.OBRA | 41.16
31.46
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.998 | 17.94 | 17.9 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.56 | 13.56 | 9.7
| 5103 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 9.7 | 9.7
15.3 | 72291 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.25 | 44.25 | M.OBRA | 44.25
22.03
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.699 | 17.94 | 12.54 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 13.56 | 9.49 | 22.22
| 11714 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 1 | 22.22 | 22.22
15.4 | 72685 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 22.02 | 22.02 | M.OBRA | 22.02
15.73
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.499 | 17.94 | 8.95 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.56 | 6.78 | 6.29
| 11745 | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100X100X53MM SAIDA 40MM C/GRELHA BRANCA | UN | 1 | 6.29 | 6.29
15.5 | 72557 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 19.1 | 19.1 | M.OBRA | 19.1
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0529 | 30.09 | 1.59 | 12.58
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.399 | 17.94 | 7.16 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.56 | 5.42 | 6.52
| 3528 | JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | um | 1 | 3.86 | 3.86
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.03 | 35.64 | 1.07
15.6 | 72546 | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 16.15 | 16.15 | M.OBRA | 16.15
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0235 | 30.09 | 0.71 | 3.76
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 17.94 | 2.13 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 13.56 | 1.63 | 12.39
| 10765 | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM | um | 1 | 11.5 | 11.5
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 35.64 | 0.18
15.7 | 72544 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 11.71 | 11.71 | M.OBRA | 11.71
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0235 | 30.09 | 0.71 | 3.76
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 17.94 | 2.13 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 13.56 | 1.63 | 7.95
| 1932 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | um | 1 | 7.06 | 7.06
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 35.64 | 0.18
15.8 | 72547 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.33 | 6.33 | M.OBRA | 6.33
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0176 | 30.09 | 0.53 | 3.14
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.099 | 17.94 | 1.78 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.56 | 1.36 | 3.19
| 1933 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 40 MM | um | 1 | 2.52 | 2.52
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 35.64 | 0.14
15.9 | 72564 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 15.83 | 15.83 | M.OBRA | 15.83
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0353 | 30.09 | 1.06 | 10.71
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 17.94 | 6.1 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 13.56 | 4.61 | 5.12
| 3519 | 00003519 JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM UN 3,53 | um | 1 | 3.53 | 3.53
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.015 | 35.64 | 0.53
15.10 | 72561 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 10.89 | 10.89 | M.OBRA | 10.89
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0176 | 30.09 | 0.53 | 8.49
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.269 | 17.94 | 4.83 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 13.56 | 3.66 | 2.4
| 3518 | 00003518 JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM UN 1,62 | um | 1 | 1.62 | 1.62
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.007 | 35.64 | 0.25
15.11 | 72559 | 72559 JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,37 | UN | 1 | 9.37 | 9.37 | M.OBRA | 9.37
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0118 | 30.09 | 0.36 | 7.86
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.249 | 17.94 | 4.47 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.56 | 3.39 | 1.51
| 3516 | 00003516 JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN 0,97 | um | 1 | 0.97 | 0.97
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 35.64 | 0.18
15.12 | 72556 | 72556 JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19,43 | UN | 1 | 19.43 | 19.43 | M.OBRA | 19.43
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0529 | 30.09 | 1.59 | 13.55
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4301 | 17.94 | 7.72 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43 | 13.56 | 5.83 | 5.88
| 3520 | 00003520 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | um | 1 | 4.18 | 4.18
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.003 | 35.64 | 0.11
15.13 | 72560 | 72560 JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,53 | UN | 1 | 10.53 | 10.53 | M.OBRA | 10.53
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0176 | 30.09 | 0.53 | 8.49
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.269 | 17.94 | 4.83 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 13.56 | 3.66 | 2.04
| 3526 | 00003526 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | um | 1 | 1.26 | 1.26
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.007 | 35.64 | 0.25
15.14 | 72558 | 72558 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,23 | UN | 1 | 9.23 | 9.23 | M.OBRA | 9.23
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0118 | 30.09 | 0.36 | 7.86
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.249 | 17.94 | 4.47 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.56 | 3.39 | 1.37
| 3517 | 00003517 JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN 0,83 | um | 1 | 0.83 | 0.83
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 35.64 | 0.18
15.15 | 72774 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 26.47 | 26.47 | M.OBRA | 26.47
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0676 | 30.09 | 2.03 | 15.17
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.473 | 17.94 | 8.49 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.472 | 14.16 | 6.68 | 11.3
| 3659 | 00003659 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | um | 1 | 6.02 | 6.02
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0911 | 35.64 | 3.25
15.16 | 72775 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 32.77 | 32.77 | M.OBRA | 32.77
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0788 | 30.09 | 2.37 | 16.2
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.505 | 17.94 | 9.06 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.504 | 14.16 | 7.14 | 16.57
| 3660 | 00003660 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM UN 10,64 | um | 1 | 10.64 | 10.64
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.1 | 35.64 | 3.56
15.17 | 72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 25.48 | 25.48 | M.OBRA | 25.48
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0765 | 30.09 | 2.3 | 12.58
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.399 | 17.94 | 7.16 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.56 | 5.42 | 12.9
| 3670 | 00003670 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM UN 10,24 | um | 1 | 10.24 | 10.24
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.01 | 35.64 | 0.36
15.18 | 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 12.25 | 12.25 | M.OBRA | 12.25
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0141 | 30.09 | 0.42 | 7.87
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2495 | 17.94 | 4.48 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.56 | 3.39 | 4.38
| 3662 | 00003662 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50X50MM UN 3,89 | um | 1 | 3.89 | 3.89
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.002 | 35.64 | 0.07
15.19 | 72773 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 22.24 | 22.24 | M.OBRA | 22.24
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0488 | 30.09 | 1.47 | 12.86
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4006 | 17.94 | 7.19 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.4006 | 14.16 | 5.67 | 9.38
| 3661 | 00003661 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM UN 6,09 | um | 1 | 6.09 | 6.09
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0511 | 35.64 | 1.82
15.20 | COMP. 22 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO DN=100X50MM | UN | 1 | 19.29 | 19.29 | M.OBRA | 19.29
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0488 | 30.09 | 1.47 | 12.68
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 14.85 | 7.43 | MAT.
| 6111 | SERVENTE | H | 0.5 | 10.49 | 5.25 | 6.61
| 20043 | 00020043 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 3,32 | um | 1 | 3.32 | 3.32
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0511 | 35.64 | 1.82
15.21 | COMP. 23 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO DN=100X75MM | UN | 1 | 20.02 | 20.02 | M.OBRA | 20.02
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0488 | 30.09 | 1.47 | 12.68
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 14.85 | 7.43 | MAT.
| 6111 | SERVENTE | H | 0.5 | 10.49 | 5.25 | 7.34
| 20044 | 00020044 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM UN 4,05 | um | 1 | 4.05 | 4.05
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0511 | 35.64 | 1.82
15.22 | COMP. 24 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO DN=75X50MM | UN | 1 | 19.02 | 19.02 | M.OBRA | 19.02
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0488 | 30.09 | 1.47 | 12.68
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 14.85 | 7.43 | MAT.
| 6111 | SERVENTE | H | 0.5 | 10.49 | 5.25 | 6.34
| 20042 | 00020042 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 3,05 | um | 1 | 3.05 | 3.05
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0511 | 35.64 | 1.82
15.23 | 83706 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL | UN | 1 | 46.37 | 46.37 | M.OBRA | 46.37
| 305 | 00000305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM UN 5,20 | UN | 1 | 5.2 | 5.2 | 18
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5605 | 17.94 | 10.06 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.5605 | 14.16 | 7.94 | 28.37
| 9818 | 00009818 TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | um | 1.01 | 21.41 | 21.62
| 20079 | 00020079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G) | UN | 0.0066 | 234.66 | 1.55
15.24 | 85123 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 25.96 | 25.96 | M.OBRA | 25.96
| 301 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.3 | 1.3 | 16.7
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5205 | 17.94 | 9.34 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.52 | 14.16 | 7.36 | 9.26
| 9836 | 00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 M 6,83 | um | 1.01 | 6.83 | 6.9
| 20079 | 00020079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G) UN 234,66 | UN | 0.0045 | 234.66 | 1.06
15.25 | COMP. 74165/001 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, SEM CONEXOES - FORNECIMENTO | UN | 1 | 22.08 | 22.08 | M.OBRA | 22.08
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.005 | 30.09 | 0.15 | 17.79
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5541 | 17.94 | 9.94 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.5541 | 14.16 | 7.85 | 4.29
| 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40MM - NBR 5688 | um | 1.01 | 2.36 | 2.38
| 20079 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G) | UN | 0.0075 | 234.66 | 1.76
15.26 | COMP. 74165/002 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, SEM CONEXOES - FORNECIMENTO | UN | 1 | 28.81 | 28.81 | M.OBRA | 28.81
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0025 | 30.09 | 0.08 | 23.35
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.728 | 17.94 | 13.06 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.727 | 14.16 | 10.29 | 5.46
| 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 | um | 1.01 | 4.47 | 4.51
| 20079 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G) | UN | 0.0037 | 234.66 | 0.87
15.27 | COMP. 74165/003 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, SEM CONEXOES - FORNECIMENTO | UN | 1 | 39.93 | 39.93 | M.OBRA | 39.93
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0057 | 30.09 | 0.17 | 32.02
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.998 | 17.94 | 17.9 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.997 | 14.16 | 14.12 | 7.91
| 9837 | 00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 75MM - NBR 5688 M 5,64 | um | 1.01 | 5.64 | 5.7
| 20079 | 00020079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G) UN 234,66 | UN | 0.0087 | 234.66 | 2.04
15.28 | 72465 | TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 21.74 | 21.74 | M.OBRA | 21.74
| 296 | 00000296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM | UN | 1 | 0.71 | 0.71 | 11.32
| 297 | 00000297 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 75MM |  | 1 | 0.91 | 0.91 | MAT.
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.359 | 17.94 | 6.44 | 10.42
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 13.56 | 4.88
| 11657 | 00011657 TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50 MM | um | 1 | 6.77 | 6.77
| 20078 | 00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | UN | 0.08 | 25.41 | 2.03
15.29 | 72464 | TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 16.62 | 16.62 | M.OBRA | 16.62
| 296 | 00000296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM UN 0,71 | UN | 2 | 0.71 | 1.42 | 10.07
| 297 | 00000297 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 75MM UN 0,91 |  | 1 | 0 | 0 | MAT.
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3195 | 17.94 | 5.73 | 6.55
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 13.56 | 4.34
| 7097 | 00007097 TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM UN 3,61 | um | 1 | 3.61 | 3.61
| 20078 | 00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) UN 25,41 | UN | 0.06 | 25.41 | 1.52
15.30 | COMP. 25 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN=50MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 14.11 | 14.11 | M.OBRA | 14.11
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.049 | 30.09 | 1.47 | 6.79
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.268 | 14.85 | 3.98 | MAT.
| 6111 | SERVENTE | H | 0.268 | 10.49 | 2.81 | 7.32
| COT. | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN=50MM | UN | 1 | 3.93 | 3.93
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.054 | 35.64 | 1.92
15.31 | Comp. 26 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BETUME 2 DEMÃOS. | UN | 1 | 672.93 | 672.93 | M.OBRA | 672.93
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.174 | 72 | 12.53 | 110.57
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 69.6 | 0.49 | 34.1 | MAT.
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M3 | 0.0402 | 83.05 | 3.34 | 562.36
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.127 | 85.99 | 10.92
| 4243 | OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | H | 0.368 | 19.78 | 7.28
| 6111 | SERVENTE | H | 26.89 | 10.49 | 282.08
| 12865 | ESTUCADOR | H | 3.84 | 13.05 | 50.11
| 4750 | PEDREIRO | H | 6.95 | 14.79 | 102.79
| 10533 | BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.37 | 4.8 | 1.78
| 73546 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MANUAL M3 327,07 | M3 | 0.1152 | 327.07 | 37.68
| 7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | UN | 150 | 0.49 | 73.5
| 73449 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.06 | 336.61 | 20.2
| 7319 | TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA TIPO NEUTROLIN OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | L | 3.07 | 7.34 | 22.53
| 6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M3 | 0.04 | 352.34 | 14.09
15.32 | Comp. 27 | CAIXA DE GORDURA BITOLA DN100, CORPO DE PVC E TAMPA DE ABS, 2 ENTRADAS DE 75MM, 1 ENTRADA DE 50MM E UMA SAÍDA DE 100MM, NAS DIMENSÕES DE 558X300MM, CAPACIDADE DE 19 LITROS DE GORDURA, DA MARCA TIGRE OU SIMILAR. | UN | 1 | 215.32 | 215.32
| 4750 | PEDREIRO | H | 0.5 | 14.79 | 7.4 | M.OBRA | 215.32
| 6111 | SERVENTE | H | 0.5 | 10.49 | 5.25 | 22.92
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.6915 | 14.85 | 10.27 | MAT.
| COT. | CAIXA DE GORDURA BITOLA DN100, CORPO DE PVC E TAMPA DE ABS, 2 ENTRADAS DE 75MM, 1 ENTRADA DE 50MM E UMA SAÍDA DE 100MM, NAS DIMENSÕES DE 558X300MM, CAPACIDADE DE 19 LITROS DE GORDURA, DA MARCA TIGRE OU SIMILAR. | UN | 1 | 192.4 | 192.4 | 192.4
15.33 | Comp. 28 | FOSSA SÉPTICA PARA ESGOTO SANITÁRIO, NAS DIMENSÕES 322X224CM, EM POLIPROPILENO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10.000LITROS. | UN | 1 | 15953.8 | 15953.8
| 4750 | PEDREIRO | H | 15 | 14.79 | 221.85 | M.OBRA | 15953.8
| 6111 | SERVENTE | H | 23.598 | 10.49 | 247.54 | 1050.19
| 4752 | 00004752 POCEIRO H 14,41 | H | 30 | 14.41 | 432.3
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 10 | 14.85 | 148.5 | MAT.
| COT. | FOSSA SÉPTICA PARA ESGOTO SANITÁRIO, NAS DIMENSÕES 322X224CM, EM POLIPROPILENO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10.000LITROS. | UN | 1 | 14903.61 | 14903.61 | 14903.61
16 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - PP DURATOP
16.1 | Comp. 72543 | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 26.44 | 26.44 | 10.14 | 26.44
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 14.85 | 5.94 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.4 | 10.49 | 4.2 | 16.3
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.05 | 35.64 | 1.78
| COT. | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 110MM | UN | 1 | 14.52 | 14.52 | M.OBRA
16.2 | Comp. 72552 | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 19.78 | 19.78 | 8.87 | 19.78
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.35 | 14.85 | 5.2 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.35 | 10.49 | 3.67 | 10.91
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.015 | 35.64 | 0.53
| COT. | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 75MM | UN | 1 | 10.38 | 10.38 | M.OBRA
16.3 | Comp. 72545 | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 14.75 | 14.75 | 7.61 | 14.75
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.3 | 14.85 | 4.46 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.3 | 10.49 | 3.15 | 7.14
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 35.64 | 0.18
| COT. | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 50MM | UN | 1 | 6.96 | 6.96 | M.OBRA
16.4 | Comp. 72559 | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 12.82 | 12.82 | 7.1 | 12.82
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.28 | 14.85 | 4.16 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.28 | 10.49 | 2.94 | 5.72
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 35.64 | 0.18
| COT. | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 50MM | UN | 1 | 5.54 | 5.54 | M.OBRA
16.5 | Comp. 72556 | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 28.79 | 28.79 | 10.14 | 28.79
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 14.85 | 5.94 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.4 | 10.49 | 4.2 | 18.65
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.05 | 35.64 | 1.78
| COT. | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 75MM | UN | 1 | 16.87 | 16.87 | M.OBRA
16.6 | Comp. 72562 | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 19.66 | 19.66 | 8.87 | 19.66
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.35 | 14.85 | 5.2 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.35 | 10.49 | 3.67 | 10.79
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.015 | 35.64 | 0.53
| COT. | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 75MM | UN | 1 | 10.26 | 10.26 | M.OBRA
16.7 | Comp. 72560 | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 14.63 | 14.63 | 7.61 | 14.63
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.3 | 14.85 | 4.46 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.3 | 10.49 | 3.15 | 7.02
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 35.64 | 0.18
| COT. | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 50MM | UN | 1 | 6.84 | 6.84 | M.OBRA
16.8 | Comp. 72558 | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 12.8 | 12.8 | 7.1 | 12.8
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.28 | 14.85 | 4.16 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | H | 0.28 | 10.49 | 2.94 | 5.7
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 35.64 | 0.18
| COT. | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 50MM | UN | 1 | 5.52 | 5.52 | M.OBRA
16.9 | Comp. 72605 | JUNCAO 45 PP DURATOP ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 34.21 | 34.21 | 11.4 | 34.21
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.45 | 14.85 | 6.68 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | UN | 0.45 | 10.49 | 4.72 | 22.81
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.01 | 35.64 | 0.36
| COT. | JUNCAO 45 PP DURATOP ESGOTO DN 110X110MM | UN | 1 | 22.45 | 22.45 | M.OBRA
16.10 | Comp. 72604 | JUNCAO 45 PP DURATOP ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 23.94 | 23.94 | 8.87 | 23.94
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.35 | 14.85 | 5.2 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | UN | 0.35 | 10.49 | 3.67 | 15.07
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.002 | 35.64 | 0.07
| COT. | JUNCAO 45 PP DURATOP ESGOTO DN 50X50MM | UN | 1 | 15 | 15 | M.OBRA
16.11 | Comp. 72604A | JUNCAO 45 PP DURATOP ESGOTO 40X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 19.66 | 19.66 | 7.61 | 19.66
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.3 | 14.85 | 4.46 | MAT.
| 6115 | AJUDANTE | UN | 0.3 | 10.49 | 3.15 | 12.05
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.002 | 35.64 | 0.07
| COT. | JUNCAO 45 PP DURATOP ESGOTO DN 50X50MM | UN | 1 | 11.98 | 11.98 | M.OBRA
16.12 | Comp. 72775 | JUNCAO DE REDUÇÃO 45 PP DURATOP ESGOTO 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 49.57 | 49.57 | 11.4 | 49.57
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.45 | 14.85 | 6.68 | MAT.
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | UN | 0.45 | 10.49 | 4.72 | 38.17
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.0511 | 35.64 | 1.82
| COT. | JUNCAO DE REDUÇÃO 45 PP DURATOP ESGOTO DN 75X50MM | UN | 1 | 36.35 | 36.35 | M.OBRA
16.13 | Comp. 72628 | LUVA DUPLA PP DURATOP ESGOTO 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.84 | 24.84 | 5.32 | 24.84
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.21 | 14.85 | 3.12 | MAT.
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | UN | 0.21 | 10.49 | 2.2 | 19.52
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.009 | 35.64 | 0.32
| COT. | LUVA DUPLA PP DURATOP ESGOTO DN 110MM | UN | 1 | 19.2 | 19.2 | M.OBRA
16.14 | Comp. 007 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PP DURATOP ESGOTO 110 X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 29.57 | 29.57 | 10.14 | 29.57
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 14.85 | 5.94 | MAT.
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | UN | 0.4 | 10.49 | 4.2 | 19.43
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.005 | 35.64 | 0.18
| COT. | REDUCAO EXCENTRICA PP DURATOP ESGOTO DN 110 X 50MM | UN | 1 | 19.25 | 19.25 | M.OBRA
16.15 | Comp. 008 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PP DURATOP ESGOTO 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 20.24 | 20.24 | 7.61 | 20.24
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.3 | 14.85 | 4.46 | MAT.
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | UN | 0.3 | 10.49 | 3.15 | 12.63
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.003 | 35.64 | 0.11
| COT. | REDUCAO EXCENTRICA PP DURATOP ESGOTO DN 75 X 50MM | UN | 1 | 12.52 | 12.52 | M.OBRA
16.16 | Comp. 74165/003 | TUBO DE POLIPROPILENO PP DURATOP 40X1,80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 28.4 | 28.4 | 19.01 | 28.4
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.75 | 14.85 | 11.14 | MAT.
| 616 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.75 | 10.49 | 7.87 | 9.39
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.0087 | 35.64 | 0.31
| COT. | TUBO DE POLIETILENO PP DURATOP 40X1,80MM-BR 4,00M | M | 1 | 9.08 | 9.08 | M.OBRA
16.17 | Comp. 74165/003 | TUBO DE POLIPROPILENO PP DURATOP 50X1,80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 33.09 | 33.09 | 21.54 | 33.09
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.85 | 14.85 | 12.62 | MAT.
| 616 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.85 | 10.49 | 8.92 | 11.55
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.0087 | 35.64 | 0.31
| COT. | TUBO DE POLIETILENO PP DURATOP 50X1,80MM-BR 4,00M | M | 1 | 11.24 | 11.24 | M.OBRA
16.18 | Comp. 74165/003 | TUBO DE POLIPROPILENO PP DURATOP 75X2,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 45.46 | 45.46 | 26.6 | 45.46
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.05 | 14.85 | 15.59 | MAT.
| 616 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1.05 | 10.49 | 11.01 | 18.86
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.0087 | 35.64 | 0.31
| COT. | TUBO DE POLIETILENO PP DURATOP 75X2,0MM-BR 4,00M | M | 1 | 18.55 | 18.55 | M.OBRA
16.19 | Comp. 74165/004 | TUBO DE POLIPROPILENO PP DURATOP 110X2,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 59.97 | 59.97 | 27.62 | 59.97
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.09 | 14.85 | 16.19 | MAT.
| 616 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1.09 | 10.49 | 11.43 | 32.35
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.013 | 35.64 | 0.46
| COT. | TUBO DE POLIETILENO PP DURATOP 110X2,7MM-BR 4,00M | M | 1 | 31.89 | 31.89 | M.OBRA
16.20 | Comp. 72462 | TE 87 30 PP DURATOP 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 45.5 | 45.5 | 12.68 | 45.5
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 14.85 | 7.43 | MAT.
| 616 | AJUDANTE DE ENCANADOR | UN | 0.5 | 10.49 | 5.25 | 32.82
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.003 | 35.64 | 0.11
| COT. | TE 87 30 PPDURATOP ESGOTO DN 110X75MM | UN | 1 | 32.71 | 32.71
16.21 | Comp. 72464 | TE 87 30 PP DURATOP 50 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20.74 | 20.74 | 10.65 | 20.74
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.42 | 14.85 | 6.24 | MAT.
| 616 | AJUDANTE DE ENCANADOR | UN | 0.42 | 10.49 | 4.41 | 10.09
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.003 | 35.64 | 0.11
| COT. | TE 87 30 PPDURATOP ESGOTO DN 50 X 50MM | UN | 1 | 9.98 | 9.98
16.22 | Comp. 31 | CAP PP DURATOP ESGOTO 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 13.4 | 13.4 | 5.32 | 13.4
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.21 | 14.85 | 3.12 | MAT.
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.21 | 10.49 | 2.2 | 8.08
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | H | 0.009 | 35.64 | 0.32
| COT. | LUVA DUPLA PP DURATOP ESGOTO DN 110MM | UN | 1 | 7.76 | 7.76 | M.OBRA
16.23 | Comp. 32 | CAIXA SIFONADA PP DURATOP 150X150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 29.71 | 29.71 | M.OBRA | 29.71
11.27
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.445 | 14.85 | 6.61 | MAT.
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.4445 | 10.49 | 4.66 | 18.44
| COT. | CAIXA SIFONADA PP DURATOP 150 X 150 X 50MM | UN | 1 | 18.44 | 18.44
16.24 | Comp. 33 | CAIXA SIFONADA PP DURATOP 150X185X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 38.51 | 38.51 | M.OBRA | 38.51
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5285 | 14.85 | 7.85 | 13.41
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.53 | 10.49 | 5.56 | MAT.
| COT. | CAIXA SIFONADA PP DURATOP 150 X 185 X 75MM | UN | 1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
16.25 | Comp. 34 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BETUME 2 DEMÃOS. | UN | 1 | 672.93 | 672.93 | M.OBRA | 672.93
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.174 | 72 | 12.53 | 110.57
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 69.6 | 0.49 | 34.1 | MAT.
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M3 | 0.0402 | 83.05 | 3.34 | 562.36
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.127 | 85.99 | 10.92
| 4243 | OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | H | 0.368 | 19.78 | 7.28
| 6111 | SERVENTE | H | 26.89 | 10.49 | 282.08
| 12865 | ESTUCADOR | H | 3.84 | 13.05 | 50.11
| 4750 | PEDREIRO | H | 6.95 | 14.79 | 102.79
| 10533 | BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.37 | 4.8 | 1.78
| 73546 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MANUAL M3 327,07 | M3 | 0.1152 | 327.07 | 37.68
| 7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | UN | 150 | 0.49 | 73.5
| 73449 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.06 | 336.61 | 20.2
| 7319 | TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA TIPO NEUTROLIN OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | L | 3.07 | 7.34 | 22.53
| 6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M3 | 0.04 | 352.34 | 14.09
16.26 | Comp. 35 | FOSSA SÉPTICA PARA ESGOTO SANITÁRIO, NAS DIMENSÕES 322X224CM, EM POLIPROPILENO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10.000LITROS. | UN | 1 | 15953.8 | 15953.8
| 4750 | PEDREIRO | H | 15 | 14.79 | 221.85 | M.OBRA | 15953.8
| 6111 | SERVENTE | H | 23.598 | 10.49 | 247.54 | 1050.19
| 4752 | 00004752 POCEIRO H 14,41 | H | 30 | 14.41 | 432.3
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 10 | 14.85 | 148.5 | MAT.
| COT. | FOSSA SÉPTICA PARA ESGOTO SANITÁRIO, NAS DIMENSÕES 322X224CM, EM POLIPROPILENO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10.000LITROS. | UN | 1 | 14903.61 | 14903.61 | 14903.61
17 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENAGEM DO PISO - SALA DE NECRÓPSIA
17.1 | Comp. 36 | DRENAGEM DO PISO ATRAVÉS DE CALHA DE PVC, REFORÇADA, TIPO TIGRE OU SIMILAR | M | 12 | 242.21 | 2906.52 | M.OBRA | 242.21
| COT. | CALHA PISO PVC REFORÇADO, TIPO TIGRE, DN 130X75X500 | UN | 24 | 40 | 960 | 13.21
| COT. | ESQUADRO PARA CALHA PISO PVC REFORÇADO, TIPO TIGRE, DN 130X75 | UN | 4 | 52 | 208 | MAT.
| COT. | BOCAL DE SAÍDA PARA CALHA PISO PVC REFORÇADO, TIPO TIGRE, DN 130X75 | UN | 4 | 35 | 140 | 229
| COT. | GRELHA PARA CALHA PISO PVC REFORÇADO, TIPO TIGRE, DN 130X500 | UN | 32 | 45 | 1440
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 6 | 14.85 | 89.1
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 6 | 11.57 | 69.42
18 |  | ÁGUAS PLUVIAIS
18.1 | 72543 | 72543 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 35.06 | 35.06 | M.OBRA | 35.06
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0529 | 30.09 | 1.59 | 6.29
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1995 | 17.94 | 3.58 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.56 | 2.71 | 28.77
| 1965 | 00001965 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 26,65 | UN | 1 | 26.65 | 26.65
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.015 | 35.64 | 0.53
18.2 | 72541 | 72541 CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,13 | UN | 1 | 22.13 | 22.13 | M.OBRA | 22.13
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0529 | 30.09 | 1.59 | 6.29
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1995 | 17.94 | 3.58 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.56 | 2.71 | 15.84
| 1966 | 00001966 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 13,72 | UN | 1 | 13.72 | 13.72
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.015 | 35.64 | 0.53
18.3 | 72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 25.48 | 25.48 | M.OBRA | 25.48
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0765 | 30.09 | 2.3 | 12.58
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.399 | 17.94 | 7.16 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.56 | 5.42 | 12.9
| 3670 | 00003670 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM UN 10,24 | UN | 1 | 10.24 | 10.24
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.01 | 35.64 | 0.36
18.4 | 72628 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 11.96 | 11.96 | M.OBRA | 11.96
| 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 0.0529 | 30.09 | 1.59 | 6.6
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 17.94 | 3.75 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 13.56 | 2.85 | 5.36
| 3899 | 00003899 LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 3,45 | UN | 1 | 3.45 | 3.45
| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.009 | 35.64 | 0.32
18.5 | 83706 | 83706 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL M 46,37 | UN | 1 | 46.37 | 46.37 | M.OBRA | 46.37
| 305 | 00000305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM UN 5,20 | UN | 1 | 5.2 | 5.2 | 18
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5615 | 17.94 | 10.07 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.56 | 14.16 | 7.93 | 28.37
| 9818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | UN | 1.01 | 21.41 | 21.62
| 20079 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G | UN | 0.0066 | 234.66 | 1.55
18.6 | 85123 | 85123 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FOR M 25,96 | UN | 1 | 25.96 | 25.96 | M.OBRA | 25.96
| 301 | 00000301 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688) UN 1,30 | UN | 1 | 1.3 | 1.3 | 16.7
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5205 | 17.94 | 9.34 | MAT.
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.52 | 14.16 | 7.36 | 9.26
| 9836 | 00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 M 6,83 | UN | 1.01 | 6.83 | 6.9
| 20079 | 00020079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G) UN 234,66 | UN | 0.0045 | 234.66 | 1.06
18.7 | 72460 | 72460 TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,44 | UN | 1 | 30.44 | 30.44 | M.OBRA | 30.44
| 301 | 00000301 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688) UN 1,30 | UN | 2 | 1.3 | 2.6 | 15.1
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.479 | 17.94 | 8.59 | MAT.
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 13.56 | 6.51 | 15.34
| 7091 | 00007091 TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM UN 9,18 | UN | 1 | 9.18 | 9.18
| 20078 | 00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) UN 25,41 | UN | 0.14 | 25.41 | 3.56
18.8 | Comp. 37 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA COM GRELHA | UN | 1 | 157.43 | 157.43 | M.OBRA | 157.43
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.11 | 72 | 7.92 | 75.21
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 37.5 | 0.49 | 18.38 | MAT.
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.056 | 85.99 | 4.82 | 82.22
| 4750 | PEDREIRO | H | 2 | 14.79 | 29.58
| 6111 | SERVENTE | H | 4.35 | 10.49 | 45.63
| 7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | UN | 42 | 0.49 | 20.58
| COT. | GRELHA METALICA C/BERÇO | M2 | 0.4 | 76.3 | 30.52
18.9 | Comp. 38 | CISTERNA PARA DEPÓSITO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, NAS DIMENSÕES DE 322X224CM, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 10.000LITROS, INCLUINDO FILTRO DÁGUA,2 ELETRONÍVEL, REGISTRO DE ESFERA DIAM=3/4", SIFÃO LADRÃO, FILTRO VF-1 E FREIO DÁGUA. | UN | 1 | 11541.21 | 11541.21
| 4750 | PEDREIRO | H | 12.915 | 14.79 | 191.01 | M.OBRA | 11541.21
| 6111 | SERVENTE | H | 20 | 10.49 | 209.8 | 981.61
| 4752 | 00004752 POCEIRO H 14,41 | H | 30 | 14.41 | 432.3
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 10 | 14.85 | 148.5 | MAT.
| COT. | CISTERNA PARA DEPÓSITO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, NAS DIMENSÕES DE 322X224CM, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 10.000LITROS, INCLUINDO FILTRO DÁGUA,2 ELETRONÍVEL, REGISTRO DE ESFERA DIAM=3/4", SIFÃO LADRÃO, FILTRO VF-1 E FREIO DÁGUA. | UN | 1 | 10559.6 | 10559.6 | 10559.6
18.10 | Comp. 73836/001 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL KSB MEGANORM 25-150, ROTAÇÃO 1750 RPM, ROTOR 141MM, 0,3CV, C/BASE DE CHAPA PERFILADA.ATE 10 CV | UN | 1 | 3446.2 | 3446.2
| 73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL CHP 0,44 | H | 4 | 0.44 | 1.76 | M.OBRA | 3446.2
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 17.94 | 71.76 | 364.3
| 88276 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.261 | 21.74 | 179.59
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.2 | 13.56 | 111.19 | MAT.
| COT. | CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL KSB MEGANORM 25-150, ROTAÇÃO 1750 RPM, ROTOR 141MM, 0,3CV, C/BASE DE CHAPA PERFILADA.ATE 10 CV | CJ | 1 | 3081.9 | 3081.9 | 3081.9
19 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  |  | MATERIAL | M.OBRA
19.1 | Comp. 39 | ABRIGO DE GÁS, COMPLETO, NAS DIMENSÕES DE 1.20X0.70M, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | UN | 1 | 747.64 | 747.64 | 362.76 | 384.88
| 5622 | 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 0.84 | 4.47 | 3.75 |  | 3.75
| 74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0.042 | 114.3 | 4.8 | 4.23 | 0.57
| 84214 | 84214 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA | M2 | 1.6825 | 45.53 | 76.6 | 36.6 | 40
| 74254/002 | 74254/002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( | KG | 19.84 | 8.01 | 158.92 | 94.24 | 64.68
| 73972/001 | 73972/001 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 397,42 | M3 | 0.248 | 397.42 | 98.56 | 81.51 | 17.05
| 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 90,74 | M3 | 0.248 | 90.74 | 22.5 | 0 | 22.5
| 72131 | 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) | M2 | 1.92 | 96.22 | 184.74 | 85.24 | 99.5
| 87905 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 4.72 | 5.93 | 27.99 | 6.75 | 21.24
| 87775 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) | M2 | 4.72 | 35.97 | 169.78 | 54.19 | 115.59
19.2 | Comp. 40 | TUBULAÇÃO DE GÁS INCLUINDO, MANGUEIRA E REGISTRO. |  | 1 | 102.41 | 102.41 | M.OBRA | 102.41
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.593 | 17.94 | 10.64 | 18.99
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59 | 14.16 | 8.35 | MAT.
| 20260 | 00020260 MANGUEIRA P/ GAS 1/2" C/ 1M | m | 10 | 5.72 | 57.2 | 83.42
| 11756 | 00011756 REGISTRO OU REGULADOR P/ GAS COZINHA MARCA ALIANCA REF 76506/1 | UN | 2 | 13.11 | 26.22
20 |  | SETOR DE FORMOL |  |  |  |  | MAT. | M.OBRA
20.1 | Comp. 41 | TANQUE DE FORMOL INTERNO, EM CONCRETO FCK 30 MPA PARA A BASE E PAREDES, ARMADO COM TELA ELETROSOLDADA Q138, FORMA DE CHAPA PLASTIFICADA E=12MM, INCLUSO REGULARIZAÇÃO DA SUPERFICIE DE CONCRETO. | UN | 1 | 4030.26 | 4030.26 | 2499.39 | 1530.87
| 84217 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 44,94 | M2 | 36.7 | 48.79 | 1790.59 | 918.03 | 872.56
| Comp. 73994/001 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-92 (ACO CA-60 4,2MM C/15CM) | KG | 115.4296 | 4.34 | 500.96 | 408.62 | 92.34
| 74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT M3 367,94 | M3 | 3.723 | 365.91 | 1362.28 | 1159.08 | 203.2
| 40780 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE | M2 | 44.76 | 8.41 | 376.43 | 13.66 | 362.77
20.2 | Comp. 42 | DRENAGEM DO PISO ATRAVÉS DE CALHA DE PVC, REFORÇADA, TIPO TIGRE OU SIMILAR | M | 12 | 242.21 | 2906.52 | M.OBRA | 242.21
| COT. | CALHA PISO PVC REFORÇADO, TIPO TIGRE, DN 130X75X500 | UN | 24 | 40 | 960 | 13.21
| COT. | ESQUADRO PARA CALHA PISO PVC REFORÇADO, TIPO TIGRE, DN 130X75 | UN | 4 | 52 | 208 | MAT.
| COT. | BOCAL DE SAÍDA PARA CALHA PISO PVC REFORÇADO, TIPO TIGRE, DN 130X75 | UN | 4 | 35 | 140 | 229
| COT. | GRELHA PARA CALHA PISO PVC REFORÇADO, TIPO TIGRE, DN 130X500 | UN | 32 | 45 | 1440
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 6 | 14.85 | 89.1
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 6 | 11.57 | 69.42 | MAT. | M.OBRA
20.3 | Comp. 43 | BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE FORMOL EXTERNO, EM CONCRETO FCK 30 MPA PARA A BASE E PAREDES, ARMADO COM TELA ELETROSOLDADA Q138, FORMA DE CHAPA PLASTIFICADA E=12MM, INCLUSO REGULARIZAÇÃO DA SUPERFICIE DE CONCRETO. | UN | 1 | 5435.13 | 5435.13 | 3044.59 | 2390.54
| 84217 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 44,94 | M2 | 25.752 | 48.79 | 1256.44 | 644.06 | 612.38
| Comp. 73994/001 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-92 (ACO CA-60 4,2MM C/15CM) | KG | 98.912 | 4.34 | 429.28 | 350.15 | 79.13
| 74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.5184 | 365.91 | 1653.33 | 1406.72 | 246.61
| 40780 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE | M2 | 37.652 | 8.41 | 316.65 | 11.67 | 304.98
| 73872/002 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | M2 | 37.652 | 47.26 | 1779.43 | 631.99 | 1147.44
20.4 | Comp. 44 | TANQUE PARA ARMAZENAGEM DE FORMOL DESCARTADO, NAS DIMENSÕES 159X220X220CM, EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE PARA 5.000LITROS. | UN | 1 | 2510.91 | 2510.91 | M.OBRA
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 3.2305 | 14.85 | 47.97 | 110.91 | 2510.91
| 6111 | SERVENTE | H | 6 | 10.49 | 62.94 | MAT.
| COT. | TANQUE PARA ARMAZENAGEM DE FORMOL DESCARTADO, NAS DIMENSÕES 159X220X220CM, EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE PARA 5.000LITROS. | UN | 1 | 2400 | 2400 | 2400
21 |  | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  | M.OBRA
21.1 | Comp.. 73953 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX OU SIMILAR | UN | 1 | 113.75 | 113.75 | 15.85 | 113.75
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.645 | 14.02 | 9.04 | material
| 6111 | SERVENTE | H | 0.649 | 10.49 | 6.81 | 97.9
| COT. | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX OU SIMILAR | UN | 1 | 97.9 | 97.9
21.2 | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 99.57 | 99.57 | m.obra | 99.57
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2995 | 17.94 | 5.37 | 9.44
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.56 | 4.07 | material
| 4350 | 00004350 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM UN 0,69 | UN | 1 | 0.69 | 0.69 | 90.13
| 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 4KG | UN | 1 | 89.44 | 89.44
21.3 | 83634 | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTA | UN | 1 | 312.17 | 312.17 | m.obra | 312.17
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.496 | 17.97 | 8.91 | 15.69
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.56 | 6.78 | material
| 10888 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG | UN | 1 | 296.48 | 296.48 | 296.48
21.4 | Comp. 45 | PICTOGRAMA RETANGULAR "CUIDADO. ABRIGO DE GÁS. PROIBIDO FUMAR" COMP. 0,6M E LARG.0,28M, CONFORME PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS. | UN | 1 | 74.93 | 74.93 |  | 74.93
| 6128 | AJUDANTE GERAL | H | 2.377 | 10.49 | 24.93
| COT. | PICTOGRAMA "CUIDADO. ABRIGO DE GÁS. PROIBIDO FUMAR" COMP. 0,6M E LARG.0,28M, CONFORME PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS. | UN | 1 | 50 | 50
21.5 | Comp. 46 | PICTOGRAMA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - CÍRCULO COM A LETRA "E" NO CENTRO - DIAM=30CM, CONFORME PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS. | UN | 1 | 74.93 | 74.93 |  | 74.93
| 6128 | AJUDANTE GERAL | H | 2.377 | 10.49 | 24.93
| COT. | PICTOGRAMA "CUIDADO. ABRIGO DE GÁS. PROIBIDO FUMAR" COMP. 0,6M E LARG.0,28M, CONFORME PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS. | UN | 1 | 50 | 50
21.6 | Comp. 47 | PICTOGRAMA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - CÍRCULO COM OS DIZERES "PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL" NO CENTRO - DIAM=30CM, CONFORME PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS. | UN | 1 | 74.93 | 74.93 |  | 74.93
| 6128 | AJUDANTE GERAL | H | 2.377 | 10.49 | 24.93
| COT. | PICTOGRAMA "CUIDADO. ABRIGO DE GÁS. PROIBIDO FUMAR" COMP. 0,6M E LARG.0,28M, CONFORME PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS. | UN | 1 | 50 | 50
22 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
22.1 | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 | 6.13 | 6.13 | 4.75 | 6.13
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.73 | 2.06 | material
| 1872 | 00001872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " UN 1,38 | UN | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.38
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.92 | 2.69 | m.obra
22.2 | 83386 | 83386 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,94 | M | 1 | 6.94 | 6.94 | 4.75 | 6.94
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.73 | 2.06 | material
| 1873 | 00001873 CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO " UN 2,19 | UN | 1 | 2.19 | 2.19 | 2.19
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.92 | 2.69 | m.obra
22.3 | 83388 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3X3" OCTOGONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,41 | M | 1 | 8.49 | 8.49 | 4.74 | 8.49
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.149 | 13.73 | 2.05 | material
| 1871 | 00001871 CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" UN 3,75 | UN | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.92 | 2.69 | m.obra
22.4 | 72934 | 72934 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS M 4,85 | M | 1 | 4.85 | 4.85 | 3.8 | 4.85
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 13.73 | 1.65 | material
| 2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | UN | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 17.92 | 2.15 | m.obra
22.5 | 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FI M 22,10 | M | 1 | 22.1 | 22.1 | 15.84 | 22.1
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 13.73 | 6.88 | material
| 2446 | 00002446 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV M 6,26 | UN | 1 | 6.26 | 6.26 | 6.26
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.92 | 8.96
22.6 | Comp. 48 | CAIXA PVC SISTEMA X - 4X2" | M | 1 | 7.1 | 7.1 | m.obra | 7.1
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.73 | 2.06 | 4.75
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.92 | 2.69 | material
| COT. | CAIXA SISTEMA X | UN | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.35
22.7 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 | 11.43 | 11.43 | m.obra | 11.39
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.85 | 4.16 | 9.54
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.92 | 5.38 | material
| 2674 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM) | M | 1.1 | 1.72 | 1.89 | 1.89
22.8 | Comp. 49 | ABRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" | UN | 1 | 6 | 6 | m.obra | 6
| 400 | ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" | UN | 1 | 1.28 | 1.28 | 4.48
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.174 | 14.85 | 2.58 | material
| 4376 | BUCHA NYLON S-8 | UN | 2 | 0.12 | 0.24 | 1.52
| 6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.174 | 10.92 | 1.9
22.9 | Comp. 50 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | UN | 1 | 1.81 | 1.81 | m.obra | 1.81
| 1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 1 | 1.06 | 1.06 | 0.75
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.029 | 14.85 | 0.43 | material
| 6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.029 | 10.92 | 0.32 | 1.06
22.10 | Comp. 74130/003A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 10 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 48.89 | 48.89
| 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A | UN | 1 | 46.66 | 46.66
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 14.85 | 2.23
22.11 | Comp. 74130/003B | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 13 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 48.89 | 48.89
| 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13A | UN | 1 | 46.66 | 46.66
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 14.85 | 2.23
22.12 | Comp. 74130/003C | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 16 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 48.89 | 48.89
| 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A | UN | 1 | 46.66 | 46.66
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 14.85 | 2.23
22.13 | Comp. 74130/003D | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 20 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 48.89 | 48.89
| 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A | UN | 1 | 46.66 | 46.66
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 14.85 | 2.23
22.14 | Comp. 74130/003E | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 25 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 48.89 | 48.89
| 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25A | UN | 1 | 46.66 | 46.66
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 14.85 | 2.23
22.15 | Comp. 74130/003F | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 32 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 48.89 | 48.89
| 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 32A | UN | 1 | 46.66 | 46.66
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 14.85 | 2.23
22.16 | 74130/005 | 74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 UN 94,67 |  | 1 | 94.67 |  | M.OBRA | 94.67
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4003 | 13.73 | 5.5 | 12.67
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4002 | 17.92 | 7.17 | material
| 2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100A | UN | 1 | 82 | 82 | 82
22.17 | Comp. 51 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 63 A | UN | 1 | 81.54 | 81.54
| COT. | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 63 A | UN | 1 | 76 | 76
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.373 | 14.85 | 5.54
22.18 | Comp. 52 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 80 A | UN | 1 | 114.93 | 114.93
| COT. | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 80 A | UN | 1 | 108 | 108
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.467 | 14.85 | 6.93
22.19 | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI M 2,40 | M | 1 | 3 | 3 | 1.58 | 3
| 984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 1.41 | 1.41 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.92 | 0.9 | 1.42 | 0.9
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 13.56 | 0.68 |  | 18
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.0112 | 1.27 | 0.01 | m.obra
22.20 | 73860/009 | 73860/009 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME M 4,35 | M | 1 | 4.35 | 4.35 | 1.91 | 4.35
| 981 | 00000981 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV M 2,43 | M | 1 | 2.43 | 2.43 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0605 | 17.92 | 1.08 | 2.44
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061 | 13.56 | 0.83
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.0112 | 1.27 | 0.01 | m.obra
22.21 | 73860/010 | 73860/010 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME M 5,85 | M | 1 | 5.85 | 5.85 | 2.2 | 5.85
| 982 | 00000982 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV M 3,64 | M | 1 | 3.64 | 3.64 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 17.92 | 1.25 | 3.65
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 13.56 | 0.95
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.0112 | 1.27 | 0.01 | m.obra
22.22 | 73860/011 | 73860/011 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM M 8,91 | M | 1 | 8.91 | 8.91 | 2.51 | 8.91
| 980 | 00000980 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV M 6,40 | M | 1 | 6.4 | 6.4 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 17.92 | 1.43 | 6.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 13.56 | 1.08
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0 | 0 | 0 | m.obra
22.23 | 73860/012 | 73860/012 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM M 10,24 | M | 1 | 10.24 | 10.24 | 2.83 | 10.24
| 979 | 00000979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V M 7,41 | M | 1 | 7.41 | 7.41 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 17.92 | 1.61 | 7.41
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 13.56 | 1.22
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0 | 0 | 0 | m.obra
22.24 | 83422 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORN | M | 1 | 16.57 | 16.57 | 3.16 | 16.57
| 996 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 13.41 | 13.41 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.92 | 1.79 | 13.41
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.73 | 1.37
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0 | 0 | 0 | m.obra
22.25 | 83424 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORN | M | 1 | 30.25 | 30.25 | 6.34 | 30.25
| 1018 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 23.91 | 23.91 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2005 | 17.92 | 3.59 | 23.91
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.73 | 2.75
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0 | 0 | 0 | m.obra
22.26 | Comp. 53 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50MM CHAPA 18 | M | 1 | 35.22 | 35.22 | 11.22 | 35.22
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3546 | 17.92 | 6.35 | material
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3546 | 13.73 | 4.87 | 24
| COT. | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50MM CHAPA 18 | M | 1 | 24 | 24 | m.obra
22.27 | Comp. 54 | SUPORTE VERTICAL 70X125MM | UN | 1 | 8.41 | 8.41 | 4.98 | 8.41
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 17.92 | 2.78 | material
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 13.73 | 2.2 | 3.43
| COT. | SUPORTE VERTICAL 70X125MM | UN | 1 | 3.43 | 3.43 | m.obra
22.28 | Comp. 55 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 1 | 6.78 | 6.78 | 4.75 | 6.78
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.92 | 2.69 | material
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.73 | 2.06 | 2.03
| COT. | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 1 | 2.03 | 2.03 | m.obra
22.29 | Comp. 56 | TAMPA PRESSÃO 200MM CHAPA 24 | UN | 1 | 18.39 | 18.39 | 8.73 | 18.39
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.276 | 17.92 | 4.95 | material
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 13.73 | 3.78 | 9.66
| 7555 | TAMPA PRESSÃO 200MM CHAPA 24 | UN | 1 | 9.66 | 9.66
22.30 | 83466 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORN | M | 1 | 21.59 | 21.59 | 11.72 | 21.59
| 7556 | CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE | M | 1 | 9.87 | 9.87 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3703 | 17.92 | 6.64 | 9.87
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3702 | 13.73 | 5.08
22.31 | 83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 | 11.83 | 11.83 | 6.33 | 11.83
| 7528 | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA | M | 1 | 5.5 | 5.5 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.92 | 3.58 | 5.5
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.73 | 2.75
22.32 | 83566 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 | 19.21 | 19.21 | 6.34 | 19.2
| 7529 | 00007529 TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV UN 12,86 | M | 1 | 12.86 | 12.86 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.201 | 17.92 | 3.6 | 12.86
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.73 | 2.75
22.33 | 83555 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INST | M | 1 | 21.11 | 21.11 | 11.72 | 21.11
| 7535 | TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | M | 1 | 9.39 | 9.39 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3703 | 17.92 | 6.64 | 9.39
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3703 | 13.73 | 5.08
22.34 | 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME | M | 1 | 10.08 | 10.08 | 6.54 | 10.08
| 7564 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | M | 1 | 3.54 | 3.54 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.92 | 4.48 | 3.54
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.73 | 2.06
22.35 | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA | M | 1 | 579.49 | 579.49 | 126.74 | 579.49
| 5097 | 00005097 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA UN 452,75 | M | 1 | 452.75 | 452.75 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.004 | 17.92 | 71.75 | 452.75
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.005 | 13.73 | 54.99
22.36 | 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA | M | 1 | 859.24 | 859.24 | 190.11 | 859.24
| 12043 | 00012043 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 50 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA UN 669,13 | M | 1 | 669.13 | 669.13 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.006 | 17.92 | 107.63 | 669.13
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.007 | 13.73 | 82.48
22.37 | Comp. 57 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | M | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.73 | 0.55
| 13348 | 00013348 ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM | UN | 1 | 0.16 | 0.16
22.38 | Comp. 58 | ARRUELA LISA GALVAN. 3/8" | M | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.73 | 0.55
| 13348 | ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM | UN | 1 | 0.18 | 0.18
22.39 | Comp. 59 | BUCHA DE NYLON S-4 | UN | 1 | 5.01 | 5.01 | 5.01
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1575 | 17.92 | 2.82
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 | 13.73 | 2.16
| 11945 | BUCHA NYLON S-4 UN 0,03 | UN | 1 | 0.03 | 0.03
22.40 | Comp. 60 | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 3,5 X 25MM | UN | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 13.73 | 1.09
| 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25MM (1") UN 0,06 | UN | 1 | 0.06 | 0.06
22.41 | Comp. 61 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW | UN | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.62
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0957 | 13.73 | 1.31
| 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65MM (2.1/2") " UN 0,31 | UN | 1 | 0.31 | 0.31
22.42 | Comp. 62 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | UN | 1 | 2.09 | 2.09 | 2.09
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1195 | 13.73 | 1.64
|  | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | UN | 1 | 0.45 | 0.45
22.43 | Comp. 63 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | UN | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| 14148 | PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4" | UN | 1 | 0.06 | 0.06
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 13.73 | 0.11
22.44 | Comp. 64 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8" | UN | 1 | 7.1 | 7.1 | 0.46
| 4342 | PORCA ZINCADA SEXTAVADA 3/8" | UN | 1 | 0.35 | 0.35
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 13.73 | 0.11
22.45 | Comp. 65 | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM | UN | 1 | 6.64 | 6.64 | 6.64
| COT. | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM | UN | 1 | 5 | 5
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1195 | 13.73 | 1.64
22.46 | Comp. 66 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | UN | 1 | 7.48 | 7.48 | 7.48
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 17.92 | 3.39
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 13.73 | 2.59
| COT. | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | UN | 1 | 1.5 | 1.5
22.47 | Comp. 67 | BASE P/ CAIXA 2X4 PIAL PLUS (OU SIMILAR) | UN | 1 | 8.23 | 8.23 | 8.23
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.149 | 17.92 | 2.67
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.73 | 2.06
| COT. | BASE P/ CAIXA 2X4 PIAL PLUS (OU SIMILAR) | UN | 1 | 3.5 | 3.5
22.48 | Comp. 68 | BASE P/ CAIXA 4X4 PIAL PLUS (OU SIMILAR) | UN | 1 | 8.93 | 8.93 | 8.93
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.172 | 17.92 | 3.08
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 13.73 | 2.35
| COT. | BASE P/ CAIXA 2X4 PIAL PLUS (OU SIMILAR) | UN | 1 | 3.5 | 3.5
22.49 | 72334 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 11.73 | 11.73 | 6.54 | 11.73
| 7563 | 00007563 INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V S/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 5,19 | M | 1 | 5.19 | 5.19 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2115 | 17.92 | 3.79 | 5.19
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.73 | 2.75
22.50 | 84542 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 29.16 | 29.16 | 16.79 | 29.16
| 7567 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | M | 1 | 12.37 | 12.37 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5305 | 17.92 | 9.51 | 12.37
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.53 | 13.73 | 7.28
22.51 | 72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIM | M | 1 | 18.61 | 18.61 | 9.71 | 18.61
| 7559 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | M | 1 | 8.9 | 8.9 | material
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3505 | 17.92 | 6.28 | 8.9
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.73 | 3.43
22.52 | Comp. 69 | ARANDELA DE VIDRO COMPLETA COM SOQUETE E LÂMAPADA INCANDESCENTE DE 100 W | UN | 1 | 53.18 | 53.18 | 15.28 | 53.18
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.485 | 17.92 | 8.69 | material
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 13.73 | 6.59 | 37.9
| COT. | ARANDELA DE VIDRO COMPLETA COM SOQUETE E LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W. | UN | 1 | 37.9 | 37.9
22.53 | Comp. 70 | ARANDELA DE VIDRO COMPLETA COM SOQUETE E LÂMPADA INCANDESCENTE COM FOTOCELULA 100 W | UN | 1 | 65.24 | 65.24 | 16.45 | 65.24
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5195 | 17.92 | 9.31 | material
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 13.73 | 7.14 | 48.79
| 2510 | RELE FOTOELETRICO 1000W/220V | UN | 1 | 26.52 | 26.52
| 3803 | LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA | UN | 1 | 22.27 | 22.27
22.54 | 73953/006 | 73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 94,41 | UN | 1 | 94.41 | 94.41 | m.obra | 94.41
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.92 | 17.92 | 31.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.999 | 13.56 | 13.55 | material
| 3799 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR | UN | 1 | 62.94 | 62.94 | 62.94
22.55 | 73953/008 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 158,71 | UN | 1 | 158.71 | 158.71 | m.obra | 158.71
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.349 | 17.92 | 24.17 | 42.48
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 13.56 | 18.31 | material
| 3784 | 00003784 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR UN 116,23 | UN | 1 | 116.23 | 116.23 | 116.23
22.56 | 74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | UN | 1 | 49 | 49 | m.obra | 49
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.801 | 13.73 | 11 | 25.34
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 17.92 | 14.34 | material
| 3763 | 00003763 LAMPADA INCANDESCENTE 100W UN 1,39 | UN | 1 | 1.39 | 1.39 | 23.66
| 3803 | LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM | UN | 1 | 22.27 | 22.27
23 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LÓGICA
23.1 | Comp. 71 | TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P) | UN | 1 | 53.59 | 53.59 | m.obra | 53.59
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2913 | 17.92 | 5.22 | 9.23
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.292 | 13.73 | 4.01 | material
| COT. | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | UN | 1 | 44.36 | 44.36 | 44.36
23.2 | Comp. 72 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | M | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.73 | 0.55
| 13348 | 00013348 ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM | UN | 1 | 0.16 | 0.16
23.3 | Comp. 73 | ARRUELA LISA GALVAN. 3/8" | M | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.73 | 0.55
| 13348 | 00013348 ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM UN 0,16 | UN | 1 | 0.18 | 0.18
23.4 | Comp. 74 | BUCHA DE NYLON S-4 | UN | 1 | 5.01 | 5.01 | 5.01
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1575 | 17.92 | 2.82
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 | 13.73 | 2.16
| 11945 | BUCHA NYLON S-4 UN 0,03 | UN | 1 | 0.03 | 0.03
23.5 | Comp. 75 | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 3,5 X 25MM | UN | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 13.73 | 1.09
| 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25MM (1") UN 0,06 | UN | 1 | 0.06 | 0.06
23.6 | Comp. 76 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW | UN | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.62
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0957 | 13.73 | 1.31
| 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65MM (2.1/2") " UN 0,31 | UN | 1 | 0.31 | 0.31
23.7 | Comp. 77 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | UN | 1 | 2.09 | 2.09 | 2.09
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1195 | 13.73 | 1.64
|  | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | UN | 1 | 0.45 | 0.45
23.8 | Comp. 78 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | UN | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| 14148 | 00014148 PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4" UN 0,06 | UN | 1 | 0.06 | 0.06
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 13.73 | 0.11
23.9 | Comp. 79 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8" | UN | 1 | 7.1 | 7.1 | 0.46
| 4342 | PORCA ZINCADA SEXTAVADA 3/8" | UN | 1 | 0.35 | 0.35
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 13.73 | 0.11
23.10 | Comp. 80 | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM | UN | 1 | 6.64 | 6.64 | 6.64
| COT. | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM | UN | 1 | 5 | 5
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1195 | 13.73 | 1.64
23.11 | Comp. 81 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | UN | 1 | 7.48 | 7.48 | 7.48
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 17.92 | 3.39
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 13.73 | 2.59
| COT. | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | UN | 1 | 1.5 | 1.5
23.12 | Comp. 82 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 1 | 26.01 | 26.01 | 26.01
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.316 | 17.92 | 5.66
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.315 | 13.73 | 4.32
| COT. | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 1 | 16.03 | 16.03
23.13 | Comp. 83 | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | UN | 1 | 8.26 | 8.26 | 8.26
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 17.92 | 2.78
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 13.73 | 2.2
| COT. | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | UN | 1 | 3.28 | 3.28
23.14 | Comp. 84 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 1 | 6.78 | 6.78 | 6.78
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.92 | 2.69
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.73 | 2.06
| COT. | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 1 | 2.03 | 2.03
23.15 | Comp. 85 | TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24 | UN | 1 | 13.99 | 13.99 | 13.99
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.28 | 17.92 | 5.02
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 13.73 | 3.71
| 7555 | TAMPA PRESSÃO 200MM CHAPA 24 | UN | 1 | 5.26 | 5.26
23.16 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNEC | UN | 1 | 11.39 | 11.39 | m.obra | 11.39
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.92 | 5.38 | 9.5
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.73 | 4.12 | material
| 2674 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA |  | 1.1 | 1.72 | 1.89 | 1.89
23.17 | Comp. 86 | ABRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" | UN | 1 | 6.31 | 6.31 | m.obra | 6.31
| 400 | ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" | UN | 1 | 1.28 | 1.28 | 4.79
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1515 | 17.92 | 2.71 | material
| 4376 | BUCHA NYLON S-8 | UN | 2 | 0.12 | 0.24 | 1.52
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1515 | 13.73 | 2.08
23.18 | Comp. 87 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | UN | 1 | 1.86 | 1.86 | m.obra | 1.86
| 1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 1 | 1.06 | 1.06 | 0.8
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 17.92 | 0.45 | material
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 13.73 | 0.35 | 1.06
23.19 | Comp. 88 | CABO UTP-8 VIAS, CAT.6E | M | 1 | 5 | 5 | m.obra | 5
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 17.92 | 0.81 | 1.5
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 13.73 | 0.69 | material
| COT. | CABO UTP 8 VIAS - CABO PARA LÓGICA 2300 6E | M | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
23.20 | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.13 | 6.13 | m.obra | 6.13
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.92 | 2.69 | 4.75
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.73 | 2.06 | material
| 1872 | 00001872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " UN 1,38 |  | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.38
24 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TELEFONIA
24.1 | Comp. 89 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM AÇO PINTADO DE 200X200X120MM | UN | 1 | 63.22 | 63.22 | m.obra | 63.22
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9855 | 17.92 | 17.66 | 31.18
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.985 | 13.73 | 13.52 | material
| 11250 | CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV | UN | 1 | 32.04 | 32.04 | 32.04
24.2 | Comp. 90 | TOMADA PARA TELEEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS | UN | 1 | 17.54 | 17.54 | m.obra | 17.54
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.292 | 17.92 | 5.23 | 9.23
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.291 | 13.73 | 4 | material
| 7527 | TOMADA PARA TELEEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS | UN | 1 | 8.31 | 8.31 | 8.31
24.3 | Comp. 91 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | M | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.73 | 0.55
| 13348 | ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM | UN | 1 | 0.16 | 0.16
24.4 | Comp. 92 | ARRUELA LISA GALVAN. 3/8" | M | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.73 | 0.55
| 13348 | ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM | UN | 1 | 0.18 | 0.18
24.5 | Comp. 93 | BUCHA DE NYLON S-4 | UN | 1 | 5.01 | 5.01 | 5.01
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1575 | 17.92 | 2.82
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 | 13.73 | 2.16
| 11945 | BUCHA NYLON S-4 UN 0,03 | UN | 1 | 0.03 | 0.03
24.6 | Comp. 94 | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 3,5 X 25MM | UN | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 13.73 | 1.09
| 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25MM (1") UN 0,06 | UN | 1 | 0.06 | 0.06
24.7 | Comp. 95 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW | UN | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.62
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0957 | 13.73 | 1.31
| 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65MM (2.1/2") " UN 0,31 | UN | 1 | 0.31 | 0.31
24.8 | Comp. 96 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | UN | 1 | 2.09 | 2.09 | 2.09
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1195 | 13.73 | 1.64
| COT. | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | UN | 1 | 0.45 | 0.45
24.9 | Comp. 97 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | UN | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| 14148 | PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4" UN 0,06 | UN | 1 | 0.06 | 0.06
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 13.73 | 0.11
24.10 | Comp. 98 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8" | UN | 1 | 7.1 | 7.1 | 0.46
| 4342 | PORCA ZINCADA SEXTAVADA 3/8" | UN | 1 | 0.35 | 0.35
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 13.73 | 0.11
24.11 | Comp. 99 | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM | UN | 1 | 6.64 | 6.64 | 6.64
| COT. | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM | UN | 1 | 5 | 5
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1195 | 13.73 | 1.64
24.12 | Comp. 100 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | UN | 1 | 7.48 | 7.48 | 7.48
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 17.92 | 3.39
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 13.73 | 2.59
| COT. | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | UN | 1 | 1.5 | 1.5
24.13 | Comp. 101 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 1 | 26.01 | 26.01 | 26.01
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.316 | 17.92 | 5.66
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.315 | 13.73 | 4.32
| COT. | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 1 | 16.03 | 16.03
24.14 | Comp. 102 | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | UN | 1 | 8.26 | 8.26 | 8.26
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 17.92 | 2.78
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 13.73 | 2.2
| COT. | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | UN | 1 | 3.28 | 3.28
24.15 | Comp. 103 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 1 | 6.78 | 6.78 | 6.78
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.92 | 2.69
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.73 | 2.06
| COT. | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 1 | 2.03 | 2.03
24.16 | Comp. 104 | TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24 | UN | 1 | 13.99 | 13.99 | 13.99
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.28 | 17.92 | 5.02
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 13.73 | 3.71
| 7555 | TAMPA PRESSÃO 200MM CHAPA 24 | UN | 1 | 5.26 | 5.26
24.17 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNEC | UN | 1 | 11.39 | 11.39 | m.obra | 11.39
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.92 | 5.38 | 9.5
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.73 | 4.12 | material
| 2674 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA |  | 1.1 | 1.72 | 1.89 | 1.89
24.18 | Comp. 105 | ABRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" | UN | 1 | 6.31 | 6.31 | m.obra | 6.31
| 400 | ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" | UN | 1 | 1.28 | 1.28 | 4.79
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1515 | 17.92 | 2.71 | material
| 4376 | BUCHA NYLON S-8 | UN | 2 | 0.12 | 0.24 | 1.52
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1515 | 13.73 | 2.08
24.19 | Comp. 106 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | UN | 1 | 1.86 | 1.86 | m.obra | 1.86
| 1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 1 | 1.06 | 1.06 | 0.8
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 17.92 | 0.45 | material
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 13.73 | 0.35 | 1.06
24.20 | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.13 | 6.13 | m.obra | 6.13
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.92 | 2.69 | 4.75
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.73 | 2.06 | material
| 1872 | 00001872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " UN 1,38 |  | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.38
24.21 | 73768/009 | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,94 | M | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.62 | 0.94
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.92 | 0.36 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 13.56 | 0.26 | 0.32
| 11901 | CABO TELEFÔNICO SEM BLINDAGEM INTERNA CCI 1 PAR | M | 1 | 0.32 | 0.32
25 |  | PINTURA
25.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 1 | 2.01 | 2.01 | m.obra | 2.01
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.036 | 17.86 | 0.64 | 0.82
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 13.56 | 0.18 | material
| 6090 | SELADOR LATEX PVA | L | 0.16 | 7.45 | 1.19 | 1.19
25.2 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1 | 7.51 | 7.51 | m.obra | 7.51
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 17.86 | 3.04 | 3.88
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 13.56 | 0.84 | material
| 7345 | TINTA LATEX PVA | L | 0.33 | 11 | 3.63 | 3.63
25.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 1 | 1.9 | 1.9 | m.obra | 1.9
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0385 | 17.86 | 0.69 | 0.88
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 13.56 | 0.19 | material
| 6085 | SELADOR ACRILICO L 6,39 | L | 0.16 | 6.39 | 1.02 | 1.02
25.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 1 | 8.78 | 8.78 | m.obra | 8.78
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 17.86 | 3.34 | 4.28
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 13.56 | 0.94 | material
| 7356 | TINTA LATEX ACRILICA | UN | 0.33 | 13.65 | 4.5 | 4.5
25.5 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1 | 11.58 | 11.58 | m.obra | 11.58
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 17.86 | 5.57 | 7.12
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 13.56 | 1.55 | material
| 3767 | 00003767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,79 | UN | 0.06 | 0.79 | 0.05 | 4.46
| 4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L | L | 0.0489 | 90.25 | 4.41
25.6 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. | M2 | 1 | 8.36 | 8.36 | m.obra | 8.36
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245 | 17.86 | 4.01 | 5.18
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 13.56 | 1.17 | material
| 3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | UN | 0.5 | 0.43 | 0.22 | 3.18
| 4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 90,25 | L | 0.0328 | 90.25 | 2.96 | m.obra
25.7 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 1 | 20.71 | 20.71 | 11.89 | 20.71
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.86 | 7.14 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 13.56 | 4.75 | 8.82
| 73.11 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO | GL | 0.16 | 19.89 | 3.18
| 6086 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | GL | 0.056 | 89.21 | 5
| 5318 | SOLVENTE DILUENTE | L | 0.04 | 7.98 | 0.32
| 3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | UN | 0.4 | 0.79 | 0.32 | m.obra
25.8 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 1 | 31.19 | 31.19 | 25.15 | 31.19
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8005 | 17.86 | 14.3 | material
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8005 | 13.56 | 10.85 | 6.04
| 7308 | FUNDO ANTICORROSIVO | GL | 0.0333 | 63.01 | 2.1
| 7294 | TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | GL | 0.04 | 67.54 | 2.7
| 5318 | SOLVENTE DILUENTE | L | 0.03 | 7.98 | 0.24
| 3768 | LIXA P/ FERRO | UN | 0.3 | 3.32 | 1
26 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
26.1 | Comp. 107 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.10x0.60M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(SALA DE AULA PRÁTICA) | UN | 1 | 462 | 462
| 4750 | PEDREIRO | H | 4.942 | 14.79 | 73.09
| 6111 | SERVENTE | H | 4.941 | 10.49 | 51.83
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 3.545 | 19.71 | 69.87 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 15.7398 | 0.83 | 13.06 | 124.92
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 10.3956 | 2.61 | 27.13 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.60265 | 7.75 | 4.67 | 337.08
| 5066 | PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 0.60265 | 9.68 | 5.83
| 7155 | TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 4.24 | 7.84 | 33.24
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.18656 | 7 | 1.31
| 1379 | Cimento | kg | 58.8 | 0.49 | 28.81
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.13104 | 72 | 9.43
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.1428 | 85.99 | 12.28
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.4254 | 9.16 | 3.9
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 13.86 | 1.03 | 14.28
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 1.54 | 72.31 | 111.36
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 0.77 | 2.48 | 1.91
26.2 | Comp. 108 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.00x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE HISTOLOGIA E HISTOPATOLOGIA) | UN | 1 | 643.05 | 643.05
| 4750 | PEDREIRO | H | 4.8 | 14.79 | 70.99
| 6111 | SERVENTE | H | 4.8 | 10.49 | 50.35
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO M2 17,79 | M2 | 4 | 19.71 | 78.84 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 17.76 | 0.83 | 14.74 | 121.34
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 9.9 | 2.61 | 25.84 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.68 | 7.75 | 5.27 | 521.71
| 5066 | PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 0.68 | 9.68 | 6.58
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 4.816 | 7.84 | 37.76
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.2119 | 7 | 1.48
| 1379 | Cimento | kg | 68.6 | 0.49 | 33.61
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.15288 | 72 | 11.01
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.1666 | 85.99 | 14.33
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.48 | 9.16 | 4.4
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 3.4756 | 72.31 | 251.32
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 31.2804 | 1.03 | 32.22
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 1.7378 | 2.48 | 4.31
26.3 | Comp. 109 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 1.82x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE HISTOLOGIA E HISTOPATOLOGIA) | UN | 1 | 606.66 | 606.66
| 4750 | PEDREIRO | H | 4.92 | 14.79 | 72.77
| 6111 | SERVENTE | H | 4.929 | 10.49 | 51.71
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 4 | 19.71 | 78.84 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 17.76 | 0.83 | 14.74 | 124.48
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 9.009 | 2.61 | 23.51 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.68 | 7.75 | 5.27 | 482.18
| 5066 | 00005066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 0.68 | 9.68 | 6.58
| 7155 | TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 4.564 | 7.84 | 35.78
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.20082 | 7 | 1.41
| 1379 | Cimento | kg | 63.7 | 0.49 | 31.21
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.14196 | 72 | 10.22
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.1547 | 85.99 | 13.3
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.48 | 9.16 | 4.4
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 3.102 | 72.31 | 224.31
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 27.918 | 1.03 | 28.76
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 1.551 | 2.48 | 3.85
26.4 | Comp. 110 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 3.00x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE HISTOLOGIA E HISTOPATOLOGIA) | UN | 1 | 1021.11 | 1021.11
| 4750 | PEDREIRO | H | 7.4815 | 14.79 | 110.65
| 6111 | SERVENTE | H | 7.4815 | 10.49 | 78.48
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 6 | 19.71 | 118.26 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 26.64 | 0.83 | 22.11 | 189.13
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 15.12 | 2.61 | 39.46 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 1.02 | 7.75 | 7.91 | 831.98
| 5066 | 00005066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 1.02 | 9.68 | 9.87
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 7.224 | 7.84 | 56.64
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.31786 | 7 | 2.22
| 1379 | Cimento | kg | 105 | 0.49 | 51.45
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.22386 | 72 | 16.12
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.24395 | 85.99 | 20.98
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.72 | 9.16 | 6.6
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 5.8 | 72.31 | 419.4
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 52.2 | 1.03 | 53.77
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 2.9 | 2.48 | 7.19
26.5 | Comp. 111 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 4.85x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE HISTOLOGIA E HISTOPATOLOGIA) | UN | 1 | 1427.94 | 1427.94
| 4750 | PEDREIRO | H | 11.8022 | 14.79 | 174.55
| 6111 | SERVENTE | H | 11.8022 | 10.49 | 123.81
| 1346 | 00001346 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 9 | 19.71 | 177.39 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 39.96 | 0.83 | 33.17 | 298.36
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 22.68 | 2.61 | 59.19 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 1.53 | 7.75 | 11.86 | 1129.58
| 5066 | 00005066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 1.53 | 9.68 | 14.81
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 10.822 | 7.84 | 84.84
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.47617 | 7 | 3.33
| 1379 | Cimento | kg | 151.9 | 0.49 | 74.43
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.33852 | 72 | 24.37
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.3689 | 85.99 | 31.72
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 1.08 | 9.16 | 9.89
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 7.3 | 72.31 | 527.86
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 65.7 | 1.03 | 67.67
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 3.65 | 2.48 | 9.05
26.6 | Comp. 112 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.7x0.60M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE PREPARAÇÃO DE PEÇAS) | UN | 1 | 871.29 | 871.29
| 4750 | PEDREIRO | H | 7.001 | 14.79 | 103.54
| 6111 | SERVENTE | H | 7.001 | 10.49 | 73.44
| 1346 | 00001346 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 5 | 19.71 | 98.55 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 22.2 | 0.83 | 18.43 | 176.98
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 12.6 | 2.61 | 32.89 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.85 | 7.75 | 6.59 | 694.31
| 5066 | 00005066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 0.85 | 9.68 | 8.23
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 5.832 | 7.84 | 45.72
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.25661 | 7 | 1.8
| 1379 | Cimento | kg | 81.9 | 0.49 | 40.13
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.18252 | 72 | 13.14
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.1989 | 85.99 | 17.1
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.6 | 9.16 | 5.5
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 4.905 | 72.31 | 354.68
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 44.145 | 1.03 | 45.47
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 2.4525 | 2.48 | 6.08
26.7 | Comp. 113 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.60x0.60M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE PREPARAÇÃO DE PEÇAS) | UN | 1 | 853.75 | 853.75
| 4750 | PEDREIRO | H | 7.089 | 14.79 | 104.85
| 6111 | SERVENTE | H | 7.088 | 10.49 | 74.35
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 5 | 19.71 | 98.55 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 22.2 | 0.83 | 18.43 | 179.2
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 12.6 | 2.61 | 32.89 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.85 | 7.75 | 6.59 | 674.55
| 5066 | PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 0.85 | 9.68 | 8.23
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 5.712 | 7.84 | 44.78
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.25133 | 7 | 1.76
| 1379 | Cimento | kg | 79.8 | 0.49 | 39.1
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.17784 | 72 | 12.8
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.1938 | 85.99 | 16.66
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.6 | 9.16 | 5.5
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 4.7 | 72.31 | 339.86
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 42.3 | 1.03 | 43.57
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 2.35 | 2.48 | 5.83
26.8 | Comp. 114 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 3.85x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE IMUNO-HISTOQUIMICA) | UN | 1 | 1086.58 | 1086.58
| 4750 | PEDREIRO | H | 9.485 | 14.79 | 140.28
| 6111 | SERVENTE | H | 9.481 | 10.49 | 99.46
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 7 | 19.71 | 137.97 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 31.08 | 0.83 | 25.8 | 239.74
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 17.64 | 2.61 | 46.04 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 1.19 | 7.75 | 9.22 | 846.84
| 5066 | 00005066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 1.19 | 9.68 | 11.52
| 7155 | TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 8.421 | 7.84 | 66.02
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.37052 | 7 | 2.59
| 1379 | Cimento | kg | 117.6 | 0.49 | 57.62
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.26208 | 72 | 18.87
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.2856 | 85.99 | 24.56
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.84 | 9.16 | 7.69
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 5.3 | 72.31 | 383.24
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 47.7 | 1.03 | 49.13
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 2.65 | 2.48 | 6.57
26.9 | Comp. 115 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 6.00x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE IMUNO-HISTOQUIMICA) | UN | 1 | 1640.73 | 1640.73
| 4750 | PEDREIRO | H | 14.985 | 14.79 | 221.63
| 6111 | SERVENTE | H | 14.985 | 10.49 | 157.19
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 10 | 19.71 | 197.1 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 44.4 | 0.83 | 36.85 | 378.82
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 25.2 | 2.61 | 65.77 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 1.7 | 7.75 | 13.18 | 1261.91
| 5066 | PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 1.7 | 9.68 | 16.46
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 12.425 | 7.84 | 97.41
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.5467 | 7 | 3.83
| 1379 | Cimento | kg | 173.95 | 0.49 | 85.24
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.38766 | 72 | 27.91
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.42245 | 85.99 | 36.33
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 1.2 | 9.16 | 10.99
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 8.1 | 72.31 | 585.71
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 72.9 | 1.03 | 75.09
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 4.05 | 2.48 | 10.04
26.10 | Comp. 116 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 6.10x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE NECROPSIA) | UN | 1 | 1816.28 | 1816.28
| 4750 | PEDREIRO | H | 14.969 | 14.79 | 221.39
| 6111 | SERVENTE | H | 14.971 | 10.49 | 157.05
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 11 | 19.71 | 216.81 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 48.84 | 0.83 | 40.54 | 378.44
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 27.72 | 2.61 | 72.35 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 1.87 | 7.75 | 14.49 | 1437.84
| 5066 | PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 1.87 | 9.68 | 18.1
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 13.566 | 7.84 | 106.36
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.5969 | 7 | 4.18
| 1379 | Cimento | kg | 195 | 0.49 | 95.55
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.42588 | 72 | 30.66
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.4641 | 85.99 | 39.91
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 1.32 | 9.16 | 12.09
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 9.5 | 72.31 | 686.95
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 85.5 | 1.03 | 88.07
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 4.75 | 2.48 | 11.78
26.11 | Comp. 117 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 3.87x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE NECROPSIA) | UN | 1 | 1089.78 | 1089.78
| 4750 | PEDREIRO | H | 9.912 | 14.79 | 146.6
| 6111 | SERVENTE | H | 9.912 | 10.49 | 103.98
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 7 | 19.71 | 137.97 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 31.08 | 0.83 | 25.8 | 250.58
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 17.64 | 2.61 | 46.04 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 1.19 | 7.75 | 9.22 | 839.2
| 5066 | PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 1.19 | 9.68 | 11.52
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 8.449 | 7.84 | 66.24
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.37176 | 7 | 2.6
| 1379 | Cimento | kg | 117.6 | 0.49 | 57.62
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.26208 | 72 | 18.87
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.2856 | 85.99 | 24.56
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.84 | 9.16 | 7.69
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 5.205 | 72.31 | 376.37
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 46.845 | 1.03 | 48.25
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 2.6025 | 2.48 | 6.45
26.12 | Comp. 118 | ESTANTE DE CONCRETO ARMADO, 5.85X2.40x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 40 - SALA DE ARQUIVO ÚMIDO ) | UN | 1 | 4444.22 | 4444.22
| 4750 | PEDREIRO | H | 44.837 | 14.79 | 663.14
| 6111 | SERVENTE | H | 44.838 | 10.49 | 470.35
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 28.4 | 19.71 | 559.76 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 126.096 | 0.83 | 104.66 | 1133.49
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 71.568 | 2.61 | 186.79 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 4.828 | 7.75 | 37.42 | 3310.73
| 5066 | PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 4.828 | 9.68 | 46.74
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 40.3095 | 7.84 | 316.03
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 1.7736 | 7 | 12.42
| 1379 | Cimento | kg | 514.5 | 0.49 | 252.11
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.1466 | 72 | 82.56
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 1.2495 | 85.99 | 107.44
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 3.408 | 9.16 | 31.22
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 19 | 72.31 | 1373.89
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 171 | 1.03 | 176.13
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 9.5 | 2.48 | 23.56
26.13 | Comp. 119 | ESTANTE DE CONCRETO ARMADO, 4.35X2.40x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 40 - SALA DE ARQUIVO ÚMIDO ) | UN | 1 | 3702.33 | 3702.33
| 4750 | PEDREIRO | H | 32.182 | 14.79 | 475.97
| 6111 | SERVENTE | H | 32.191 | 10.49 | 337.68
| 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 25 | 19.71 | 492.75 | m.obra
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 111 | 0.83 | 92.13 | 813.65
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 63 | 2.61 | 164.43 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 4.25 | 7.75 | 32.94 | 2888.68
| 5066 | PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 4.25 | 9.68 | 41.14
| 7155 | 00007155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120M | M2 | 33.3795 | 7.84 | 261.7
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 1.4687 | 7 | 10.28
| 1379 | Cimento | kg | 426 | 0.49 | 208.74
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.95004 | 72 | 68.4
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 1.0353 | 85.99 | 89.03
| 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 3 | 9.16 | 27.48
| 21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM | M2 | 16.9 | 72.31 | 1222.04
| 37659 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO INTERNO | KG | 152.1 | 1.03 | 156.66
| 34357 | REJUNTE PARA PORCELANATO TIPO QUARTZOLITE | KG | 8.45 | 2.48 | 20.96
26.14 | Comp. 120 | BANCADA DE GRANITO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA COM AS MEDIDAS DE 3.80X0.70X1.00M | UN | 1 | 2207.81 | 2207.81
| 12868 | MARCENEIRO | H | 37.6095 | 13.29 | 499.83
| 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 37.6095 | 11.41 | 429.12
| 11795 | GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | M2 | 3.8 | 246.24 | 935.71 | m.obra
| 20212 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 2 X 3" (5 X 7,5CM) | M | 15.92 | 9.83 | 156.49 | 928.95
| 20210 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 4.1/2" (7,5 X 11,5) | M | 7.92 | 22.59 | 178.91 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 1 | 7.75 | 7.75 | 1278.86
26.15 | Comp. 120 | BANCADA DE GRANITO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA COM AS MEDIDAS DE 2.15X0.60X0.90M | UN | 1 | 1769.98 | 1769.98
| 12868 | MARCENEIRO | H | 35 | 13.29 | 465.15
| 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 35 | 11.41 | 399.35
| 11131 | 00011131 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM M2 29,48 | M2 | 6 | 29.48 | 176.88
| 21113 | FOLHEADO MADEIRA CEDRO/VIROLA/CEREJEIRA/FREJO OU EQUIVALENTE PARA REVESTIMENTO DE COMPENSA | M2 | 6 | 11.45 | 68.7
| 11795 | GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | M2 | 1.72 | 246.24 | 423.53 | m.obra
| 20212 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 2 X 3" (5 X 7,5CM) | M | 10.94 | 9.83 | 107.54 | 864.5
| 20210 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 4.1/2" (7,5 X 11,5) | M | 5.36 | 22.59 | 121.08 | material
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 1 | 7.75 | 7.75 | 905.48
27 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | m.obra
27.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.2 | 2.07
| 3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 2.67 | 0.13 | material
| 6111 | SERVENTE | H | 0.14 | 8.6 | 1.2 | 0.13
Joinville, 23 de agosto de 2014.
Eng. Cirilo de Alexandria Almeida Jr - CREA 094274-8
IFC- ARAQUARI